{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":180,"n_cols":27,"rows_kept":180,"merged":[[0,0,0,25],[1,0,1,26],[2,0,2,26],[3,0,3,5],[3,7,3,12],[3,14,3,19],[3,21,3,26],[5,5,11,5],[13,0,13,5],[14,21,14,26],[15,5,21,5],[23,21,23,26],[25,26,36,26],[28,0,28,5],[28,14,28,19],[36,7,36,12],[44,7,44,12],[50,7,50,12],[57,19,68,19],[74,14,74,19],[76,19,83,19],[85,14,85,19],[86,7,86,12],[87,19,95,19],[92,7,92,12],[98,14,98,19],[100,19,109,19],[104,7,104,12],[114,7,114,12],[124,7,124,12],[149,7,149,12],[162,7,162,12],[172,7,172,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SL1309-RC5-PA    MODBUS-RTU地址表"]
["说明：\n1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1；\n2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址；\n          05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000；\n3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。\n4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示；\n5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示；\n6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。\n7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。"]
[]
["继电器输出地址定义",{"$nulls":6},"时间设置",{"$nulls":6},"用户参数寄存器地址定义",{"$nulls":6},"模拟量显示定义(为实际值×10)"]
["序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[1,128,"送风机","0～1","01","0＝关闭，1＝开启",null,1,9,"启动延时","5～600","03/06","秒",null,1,2,"回风温度设定","100～400","03/06","℃  ×10倍",null,1,704,"回风温度","——","03"]
[2,129,"电加热","0～1","01",null,null,2,10,"停机延时","5～600","03/06","秒",null,2,3,"送风温度设定","100～400","03/06","℃  ×10倍",null,2,703,"回风湿度","——","03"]
[3,130,"低温电磁阀","0～1","01",null,null,3,11,"低压延时时间","1～240","03/06","秒",null,3,4,"回风湿度设定","0～800","03/06","%RH  ×10倍",null,3,705,"送风温度","——","03"]
[4,131,"除湿阀","0～1","01",null,null,4,12,"低压持续时间","1～240","03/06","秒",null,4,5,"控制方式","0～1","03/06","0＝回风，1＝送风",null,4,700,"吸气温度","——","03"]
[5,132,"加湿进水","0～1","01",null,null,5,14,"压机最短停机","1～240","03/06","秒",null,5,6,"来电自启动","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,5,731,"回风露点温度","——","03"]
[6,133,"冷凝水泵","0～1","01",null,null,6,15,"压机最短运行","1～240","03/06","秒",null,6,13,"来电自启延时","1～240","03/06","秒",null,6,701,"吸气压力","——","03"]
[7,134,"故障输出","0～1","01",null,null,7,173,"压机延时停止","1～240","03/06","秒",null,7,7,"远控功能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,7,702,"高压压力（排气压力）","——","03"]
[{"$nulls":7},8,17,"风机故障延时","1～240","03/06","秒",null,8,8,"联网地址设置","1～32","03/06","——",null,8,729,"过热度","——","03"]
["手动调机地址定义",{"$nulls":6},9,131,"低温阀预开","0～240","03/06","秒",null,9,22,"加湿检修时间","1000～30000","03/06","小时"]
["序号","地址",null,"范围","功能号","描述",null,10,18,"压机检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,10,24,"滤网检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,"运行时间"]
[1,328,"送风机","0～1","03/06","0＝关闭，1＝开启",null,11,19,"送风机检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,11,1012,"加湿运行清零","——","03/06","——",null,1,1009,"系统运行时间","——","03"]
[2,329,"电加热","0～1","03/06",null,null,12,20,"电热检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,12,1014,"滤网运行清零","——","03/06","——",null,2,1008,"压缩机运行时间","——","03"]
[3,330,"低温电磁阀","0～1","03/06",null,null,13,23,"低温电磁阀检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,13,134,"抽空模式","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,3,1010,"电加热运行时间","——","03"]
[4,331,"除湿阀","0～1","03/06",null,null,14,21,"水泵检修时间","1000～30000","03/06","小时",null,14,113,"轮值功能使能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,4,1013,"低温电磁阀运行时间","——","03"]
[5,332,"加湿进水","0～1","03/06",null,null,15,22,"加湿器检修时间","1～30000","03/06","小时",null,15,114,"轮值数量","1～12","03/06","台",null,5,1012,"加湿运行时间","——","03"]
[6,333,"冷凝水泵","0～1","03/06",null,null,16,24,"滤网检修时间","1～30000","03/06","小时",null,16,115,"轮值地址","0～11","03/06","——",null,6,1014,"滤网运行时间","——","03"]
[7,335,"压缩机","0～1","03/06",null,null,17,151,"压机检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,18,116,"运行数量","1～11","03/06","台",null,7,1011,"冷凝水泵运行时间","——","03"]
[8,337,"内风机输出","0～100","03/06","%",null,18,152,"送风机检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,19,118,"首台机组","0～11","03/06","——"]
[9,338,"EEV输出","0～500","03/06","步",null,19,153,"电热检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,21,119,"轮值周期","0～99","03/06","天",null,"组网状态"]
[10,339,"压缩机输出","0～120","03/06","Hz",null,20,156,"低温电磁阀检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,22,121,"需求同步","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[11,336,"外风机转速","0～100","03/06","%",null,21,154,"水泵检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",{"$nulls":8},1,220,"1#机组状态","0～1","01","0＝不在线\n1＝在线"]
[12,160,"手动退出时间","0～10","03/06","H",null,22,155,"加湿器检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",{"$nulls":8},2,221,"2#机组状态","0～1","01"]
[{"$nulls":7},23,157,"滤网检修故障","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",{"$nulls":8},3,222,"3#机组状态","0～1","01"]
["故障输入地址定义",{"$nulls":6},24,722,"系统运行时间清零","——","03/06","设为0",null,"其它地址定义",{"$nulls":6},4,223,"4#机组状态","0～1","01"]
["序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,25,721,"压机运行时间清零","——","03/06","设为0",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,5,224,"5#机组状态","0～1","01"]
[1,0,"吸气温度探头故障","——","01","——",null,26,723,"电加热运行时间清零","——","03/06","设为0",null,1,176,"开关机","ON/OFF","01/05","0=关机， 1=开机",null,6,225,"6#机组状态","0～1","01"]
[2,1,"吸气压力传感器故障","——","01","——",null,27,726,"低温阀运行时间清零","——","03/06","设为0",null,2,178,"手动/自动","ON/OFF","01/05","0=自动， 1=手动",null,7,226,"7#机组状态","0～1","01"]
[3,2,"高压压力传感器故障","——","01","——",null,28,724,"水泵运行时间清零","——","03/06","设为0",null,3,177,"故障复位","ON/OFF","01/05","0=不复位故障，1=复位故障",null,8,227,"8#机组状态","0～1","01"]
[4,3,"回风湿度探头故障","——","01","——",null,29,725,"加湿器运行时间清零","——","03/06","设为0",null,4,276,"机组状态","0～3","03","0=停止，1=运行，2=停机中，3=故障停机，4=待机，5=防凝露",null,9,228,"9#机组状态","0～1","01"]
[5,4,"回风温度探头故障","——","01","——",null,30,727,"滤网运行时间清零","——","03/06","设为0",null,5,277,"故障状态","0～1","03","0=正常，1=故障",null,10,229,"10#机组状态","0～1","01"]
[6,5,"送风温度探头故障","——","01","——",{"$nulls":8},6,275,"当前工作状态","0～4","03","0=停止，1=备用，2=制冷加湿，3=制热除湿，4=制热加湿，5=制冷，6=制热，7=加湿，8=除湿，9=送风",null,11,230,"11#机组状态","0～1","01"]
[7,7,"压缩机高压（压力过高报警）","——","01","——",null,"系统设置",{"$nulls":6},7,279,"送风机工作状态","0～1","03","0=停止，1=运行",null,12,231,"12#机组状态","0～1","01"]
[8,8,"压缩机低压（压力过低报警）","——","01","——",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,8,280,"送风机转速","0～100","03","%"]
[9,9,"备用","——","01","——",null,1,28,"制冷上限","0～99","03/06","℃  ×10倍",null,9,750,"压机工作状态","0～2","03","0=停止，1=运行，2=故障代码"]
[10,10,"备用","——","01","——",null,2,29,"制冷下限","0～99","03/06","℃  ×10倍",null,10,718,"压缩机目标转速","——","03","HZ"]
[11,14,"外风机失效","——","01","——",null,3,30,"吸气压力量程","200～900","03/06","bar  ×10倍",null,11,743,"压缩机运行频率","——","03","HZ"]
[12,16,"压缩机高压","——","01","——",null,4,31,"高压压力量程","200～900","03/06","bar  ×10倍",null,12,744,"输出电流","——","03","A ×10倍"]
[13,17,"压缩机低压","——","01","——",null,5,32,"恢复厂家设置","0～1","03/06","0＝不复位，1＝复位",null,13,745,"母线电压","——","03","V ×10倍"]
[14,18,"排气温度开关故障","——","01","——",{"$nulls":8},14,738,"驱动软件版本（高位）","1～99","03"]
[15,19,"漏水报警","——","01","——",null,"送风机设置",{"$nulls":6},15,739,"驱动软件版本（低位）","1～99","03"]
[16,21,"送风机过载","——","01","——",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,16,746,"驱动软件版本（1段）","1～99","03"]
[17,23,"电源故障","——","01","——",null,1,33,"风机最小转速","0～100","03/06","%",null,17,747,"驱动软件版本（2段）","1～99","03"]
[18,24,"电加热过载","——","01","——",null,2,34,"风机最大转速","0～100","03/06","%",null,18,748,"驱动软件版本（3段）","1～99","03"]
[19,26,"回风高温度报警","——","01","——",null,3,35,"风速变化率","0～200","03/06","%/S  ×10倍",null,19,749,"驱动软件版本（4段）","1～99","03"]
[20,27,"回风低温度报警","——","01","——",{"$nulls":8},20,285,"电加热工作状态","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[21,28,"回风高湿度报警","——","01","——",null,"压机参数设置",{"$nulls":6},21,289,"低温电磁阀","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[22,29,"回风低湿度报警","——","01","——",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,22,286,"外风机工作状态","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[23,38,"压机检修时间到","——","01","——",null,1,174,"驱动型号选择","0～1","03/06","0=ESD1P1V0022，1=SL8218V5",null,23,287,"外风机转速","0～100","03","%"]
[24,39,"送风机检修时间到","——","01","——",null,2,36,"最大输出频率","20～110","03/06","Hz",null,24,716,"电子膨胀阀开度","——","03","步"]
[25,40,"电加热检修时间到","——","01","——",null,3,37,"最小输出频率","20～110","03/06","Hz",null,25,290,"加湿进水","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[26,41,"水泵检修时间到","——","01","——",null,4,38,"启动压差","1～90","03/06","Bar ×10倍",null,26,291,"冷凝水泵","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[27,42,"加湿器检修时间到","——","01","——",null,5,39,"启动频率","20～80","03/06","Hz",null,27,292,"除湿阀","0～1","03","0=停止，1=运行"]
[28,43,"低温电磁阀检修时间到","——","01","——",null,6,40,"启动频率时间","1～240","03/06","秒",null,28,899,"版本序号","——","03","SL8218V5驱动状态"]
[29,44,"滤网检修时间到","——","01","——",null,7,41,"跳频1起点","0～90","03/06","Hz",null,29,902,"运行频率","——","03"]
[30,45,"主机掉线","——","01","——",null,8,42,"跳频1终点","0～90","03/06","Hz",null,30,903,"交流输入电压","——","03"]
[31,46,"从模块1掉线","——","01","——",null,9,43,"跳频2起点","0～90","03/06","Hz",null,31,907,"相电流","——","03"]
[32,47,"从模块2掉线","——","01","——",null,10,44,"跳频2终点","0～90","03/06","Hz",null,32,908,"母线电压","——","03"]
[33,48,"从模块3掉线","——","01","——",null,11,45,"跳频3起点","0～90","03/06","Hz",null,33,909,"IPM温度","——","03"]
[34,49,"从模块4掉线","——","01","——",null,12,46,"跳频3终点","0～90","03/06","Hz",null,34,910,"散热器温度","——","03"]
[35,50,"从模块5掉线","——","01","——",null,13,47,"回油最小频率","0～100","03/06","Hz",null,35,911,"AI1采样","——","03"]
[36,51,"从模块6掉线","——","01","——",null,14,48,"回油累计时间","1～240","03/06","分",null,36,912,"AI2采样","——","03"]
[37,52,"从模块7掉线","——","01","——",null,15,49,"回油启停次数","1～9","03/06","次",null,37,913,"DI状态","——","03"]
[38,53,"从模块8掉线","——","01","——",null,16,50,"回油频率","40～100","03/06","Hz",null,38,914,"DO状态","——","03"]
[39,54,"从模块9掉线","——","01","——",null,17,51,"回油持续时间","1～240","03/06","分",null,39,915,"斩波输出","——","03"]
[40,55,"从模块10掉线","——","01","——",null,18,52,"压机 P系数","1～100","03/06","——",null,40,823,"高压限频状态","——","03","0=正常 1=高压限频"]
[41,56,"从模块11掉线","——","01","——",null,19,53,"压机 I系数","1～100","03/06","——",null,41,824,"低压限频状态","——","03","0=正常 1=低压限频"]
[42,57,"内外机通讯故障","——","01","——",null,20,54,"压机 D系数","1～100","03/06","——"]
[43,64,"加速过电流 ","——","01","——",null,21,55,"压机 T系数","1～100","03/06","——"]
[44,65,"减速过电流 ","——","01","——",null,22,26,"1#压机限定","20～110","03/06","Hz"]
[45,66,"恒速过电流 ","——","01","——",null,23,27,"2#压机限定","20～110","03/06","Hz",null,"常开/常闭定义"]
[46,67,"加速过压 ","——","01","——",null,24,158,"3#压机限定","20～110","03/06","Hz",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[47,68,"减速过压 ","——","01","——",null,25,159,"4#压机限定","20～110","03/06","Hz",null,1,141,"压缩机高压","0～1","03/06","0＝常闭，1＝常开"]
[48,69,"恒速过压 ","——","01","——",null,26,163,"1#高压限制","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,2,142,"压缩机低压","0～1","03/06"]
[49,70,"欠电压（poff） ","——","01","——",null,27,164,"2#高压限制","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,3,143,"排气过温","0～1","03/06"]
[50,71,"电机过载 ","——","01","——",null,28,165,"3#高压限制","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,4,144,"漏水报警","0～1","03/06"]
[51,72,"变频器过载 ","——","01","——",null,29,166,"4#高压限制","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,5,145,"水泵排水信号","0～1","03/06"]
[52,73,"功率模块保护 ","——","01","——",null,30,171,"5#高压限制","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,6,146,"送风机过载","0～1","03/06"]
[53,74,"外部故障 ","——","01","——",null,31,172,"最小高压压力","100～500","03/06","Bar ×10倍",null,7,148,"电源故障","0～1","03/06"]
[54,75,"485通讯异常 ","——","01","——",null,32,176,"驱动锁定时间","0～24","03/06","小时",null,8,149,"电加热过载","0～1","03/06"]
[55,76,"EEPROM异常 ","——","01","——",null,33,177,"驱动锁定次数","1～10","03/06","次"]
[56,77,"同步电机失步故障","——","01","——",{"$nulls":8},"保护状态"]
[57,78,"相线瞬时过流报警","——","01","——",null,"加热设定",{"$nulls":6},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[58,79,"压缩机驱动故障","——","01","——",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,1,296,"漏水报警","0～1","03","0＝闭合，1＝断开"]
[59,80,"温度传感器故障","——","01","——",null,1,60,"电加热个数","0～1","03/06","——",null,2,297,"水泵排水信号","0～1","03"]
[60,81,"IPM故障","——","01","——",null,2,61,"制热上限","0～99","03/06","℃  ×10倍",null,3,298,"送风机过载","0～1","03"]
[61,83,"过热保护","——","01","——",null,3,62,"制热下限","0～99","03/06","℃  ×10倍",null,4,299,"远程开关机","0～1","03"]
[62,84,"PFC故障","——","01","——",{"$nulls":8},5,300,"电源故障","0～1","03"]
[63,85,"直流母线过压","——","01","——",null,"除湿设定",{"$nulls":6},6,293,"压缩机高压","0～1","03"]
[64,86,"直流母线欠压","——","01","——",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,7,294,"压缩机低压","0～1","03"]
[65,87,"交流欠压报警","——","01","——",null,1,63,"除湿使能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,8,295,"排气过温（排气温度开关）","0～1","03"]
[66,89,"模拟量采样故障","——","01","——",null,2,64,"除湿上限","0～99","03/06","%  ×10倍",null,9,301,"电加热过载","0～1","03"]
[67,93,"电机堵转","——","01","——",null,3,65,"除湿下限","0～99","03/06","%  ×10倍"]
[68,94,"相线过流报警","——","01","——",null,4,66,"除湿低温限制","1～99","03/06","℃  ×10倍"]
[69,95,"变频器严重故障锁定","——","01","——",null,5,67,"除湿低温回差","1～99","03/06","℃  ×10倍",null,"主板故障记录"]
[{"$nulls":7},6,68,"除湿压机频率","40～100","03/06","Hz",null,"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},7,69,"除湿风机转速","10～100","03/06","%  ",null,1,550,"故障1","——","03","10条最新故障记录"]
[{"$nulls":7},8,70,"除湿过热度","10～200","03/06","℃  ×10倍",null,2,551,"故障2","——","03"]
[{"$nulls":7},9,1,"除湿阀模式","0～1","03/06","0＝除湿关，1＝除湿开",null,3,552,"故障3","——","03"]
[{"$nulls":14},4,553,"故障4","——","03"]
[{"$nulls":7},"加湿设定",{"$nulls":6},5,554,"故障5","——","03"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述",null,6,555,"故障6","——","03"]
[{"$nulls":7},1,71,"加湿器使能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用",null,7,556,"故障7","——","03"]
[{"$nulls":7},2,72,"加湿上限","0～99","03/06","%  ×10倍",null,8,557,"故障8","——","03"]
[{"$nulls":7},3,73,"加湿下限","－20～99","03/06","%  ×10倍",null,9,558,"故障9","——","03"]
[{"$nulls":7},4,74,"上水风机转速","10～100","03/06","%",null,10,559,"故障10","——","03"]
[{"$nulls":7},5,75,"加湿上水时间","1～99","03/06","分",null,11,561,"历史故障总数","——","03","——"]
[{"$nulls":7},6,178,"湿膜开阀时间","1～900","03/06","S",null,12,545,"历史记录清除","0～1","03/06","设置1清零"]
[{"$nulls":7},7,179,"湿膜关阀时间","1～900","03/06","S",{"$nulls":6},"2020-09-27"]
[]
[{"$nulls":7},"防凝露设定"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},1,161,"防凝露使能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用"]
[{"$nulls":7},2,78,"1#露点温度","10～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},3,79,"2#露点温度","10～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},4,80,"3#露点温度","10～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},5,128,"凝露退出上限","10～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},6,129,"凝露退出下限","10～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},7,130,"凝露除湿时间","1～20","03/06","分"]
[]
[{"$nulls":7},"EEV设定"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},1,82,"EEV使能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用"]
[{"$nulls":7},2,83,"励磁方式","0～1","03/06","0＝四相八拍，1＝四相四拍"]
[{"$nulls":7},3,84,"EEV转向","0～1","03/06","0＝正转，1＝反转"]
[{"$nulls":7},4,85,"EEV总步数","200～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},5,86,"励磁频率","0～3","03/06","0＝31，1＝62，2＝83，3＝100PPS"]
[{"$nulls":7},6,87,"初始开度延时","1～900","03/06","秒"]
[{"$nulls":7},7,88,"EEV起始开度","0～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},8,89,"EEV预开时间","0～120","03/06","秒"]
[{"$nulls":7},9,90,"EEV最小开度","0～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},10,91,"EEV最大开度","0～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},11,92,"待机开度","0～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},12,93,"制冷过热度","－200～600","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},13,162,"压差开度","0～2000","03/06","步"]
[{"$nulls":7},14,94,"低蒸发温度设定","－100～100","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},15,95,"高蒸发温度设定","0～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},16,96,"低蒸发温度调整开度","1～50","03/06","步"]
[{"$nulls":7},17,97,"高蒸发温度调整开度","1～50","03/06","步"]
[{"$nulls":7},18,98,"EEV P 系数","1～100","03/06","--"]
[{"$nulls":7},19,99,"EEV I 系数","1～100","03/06","--"]
[{"$nulls":7},20,100,"EEV D 系数","1～100","03/06","--"]
[{"$nulls":7},21,101,"EEV T 系数","1～100","03/06","--"]
[{"$nulls":7},22,102,"EEV手动开度","0～2000","03/06","步"]
[]
[{"$nulls":7},"调速风机设定"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},1,103,"调速风机板载","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用"]
[{"$nulls":7},2,104,"风机切断功能","0～1","03/06","0＝禁用，1＝启用"]
[{"$nulls":7},3,105,"调速风机最小速率","30～100","03/06","%"]
[{"$nulls":7},4,106,"调速风机最大速率","40～100","03/06","%"]
[{"$nulls":7},5,107,"调速风机设置压力","0～990","03/06","bar  ×10倍"]
[{"$nulls":7},6,108,"调速风机压力回差","0～990","03/06","bar  ×10倍"]
[{"$nulls":7},7,109,"切断压力回差","0～990","03/06","bar  ×10倍"]
[{"$nulls":7},8,110,"冷凝关闭延时","0～240","03/06","秒"]
[{"$nulls":7},9,111,"调速风机启动电压","40～100","03/06","%"]
[{"$nulls":7},10,112,"调速风机启动时间","0～240","03/06","秒"]
[]
[{"$nulls":7},"故障设置"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},1,122,"高温报警","150～600","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},2,123,"低温报警","0～300","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},3,124,"高湿报警","500～1000","03/06","%   ×10倍"]
[{"$nulls":7},4,125,"低湿报警","100～600","03/06","%   ×10倍"]
[{"$nulls":7},5,126,"低压压力报警","0～100","03/06","Bar ×10倍"]
[{"$nulls":7},5,25,"高压压力报警","0～460","03/06","Bar ×10倍"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"探头校正"]
[{"$nulls":7},"序号","地址","名称","范围","功能号","描述"]
[{"$nulls":7},1,135,"吸气温度","200～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},2,136,"吸气压力","200～200","03/06","%   ×10倍"]
[{"$nulls":7},3,137,"高压压力","200～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},4,138,"回风湿度","200～200","03/06","℃  ×10倍"]
[{"$nulls":7},5,139,"回风温度","200～200","03/06","Bar ×10倍"]
[{"$nulls":7},6,140,"送风温度","200～200","03/06","Bar ×10倍"]