{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["记录","只读状态量","只读模拟量","读写模拟量","设备使能","输入端口配置","输出端口配置"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"记录","index":0,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2}
[]
[null,"版本","记录","日期"]

{"sheet":"只读状态量","index":1,"n_rows":274,"n_cols":9,"rows_kept":274,"merged":[[0,1,0,5],[0,6,0,8]]}
[null,"02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止",{"$nulls":4},"06功能码写"]
[null,"地址","变量名称","类型","说明","出厂使能","告警使能设置寄存器","名称","值（十六进制）"]
[null,20000,"综合告警","Bit","0：正常；1：告警",0,30085,"告警使能1",{"$f":"DEC2HEX(F3+F10*2+F4*4+F5*8+F6*16+F7*32+F8*64+F9*128+F11*256+F12*512+F13*1024+F14*2048+F15*4096+F16*8192+F17*16384+F18*32768)","v":"0"}]
[null,20001,"回风高温","Bit","0：正常；1：告警",0,30086,"告警使能2",{"$f":"DEC2HEX(F13+F14*2+F15*4+F16*8+F17*16+F18*32+F19*64+F20*128+F21*256+F22*512+F23*1024+F24*2048+F25*4096+F26*8192+F27*16384+F28*32768)","v":"0"}]
[null,20002,"回风低温","Bit","0：正常；1：告警",0,30087,"告警使能3",{"$f":"DEC2HEX(F36+F37*2+F38*4+F39*8+F40*16+F41*32+F42*64+F43*128+F44*256+F45*512+F46*1024+F47*2048+F48*4096+F49*8192+F50*16384+F51*32768)","v":"0"}]
[null,20003,"回风高湿","Bit","0：正常；1：告警",0,30088,"告警使能4",{"$f":"DEC2HEX(F52+F53*2+F54*4+F55*8+F56*16+F57*32+F58*64+F59*128+F60*256+F61*512+F62*1024+F63*2048+F64*4096+F65*8192+F66*16384+F67*32768)","v":"0"}]
[null,20004,"回风低湿","Bit","0：正常；1：告警",0,30089,"告警使能5",{"$f":"DEC2HEX(F68+F69*2+F70*4+F71*8+F72*16+F73*32+F74*64+F75*128+F76*256+F77*512+F78*1024+F79*2048+F80*4096+F81*8192+F82*16384+F83*32768)","v":"0"}]
[null,20005,"送风高温","Bit","0：正常；1：告警",0,30090,"告警使能6",{"$f":"DEC2HEX(F84+F85*2+F86*4+F87*8+F88*16+F89*32+F90*64+F91*128+F92*256+F93*512+F94*1024+F95*2048+F96*4096+F97*8192+F98*16384+F99*32768)","v":"0"}]
[null,20006,"送风低温","Bit","0：正常；1：告警",0,30091,"告警使能7",{"$f":"DEC2HEX(F100+F101*2+F102*4+F103*8+F104*16+F105*32+F106*64+F107*128+F108*256+F109*512+F110*1024+F111*2048+F112*4096+F113*8192+F114*16384+F115*32768)","v":"0"}]
[null,20007,"开关机状态","Bit","0：关机；1：开机",0,30092,"告警使能8",{"$f":"DEC2HEX(F116+F117*2+F118*4+F119*8+F120*16+F121*32+F122*64+F123*128+F124*256+F125*512+F126*1024+F127*2048+F128*4096+F129*8192+F130*16384+F131*32768)","v":"0"}]
[null,20008,"烟雾报警","Bit","0：正常；1：告警",0,30093,"告警使能9",{"$f":"DEC2HEX(F131+F132*2+F133*4+F134*8+F135*16+F136*32+F137*64+F138*128+F139*256+F140*512+F141*1024+F142*2048+F143*4096+F144*8192+F145*16384+F146*32768)","v":"0"}]
[null,20009,"水浸报警","Bit","0：正常；1：告警",0,30094,"告警使能10",{"$f":"DEC2HEX(F147+F148*2+F149*4+F150*8+F151*16+F152*32+F153*64+F154*128+F155*256+F156*512+F157*1024+F158*2048+F159*4096+F160*8192+F161*16384+F162*32768)","v":"0"}]
[null,20010,"排水故障","Bit","0：正常；1：告警",0,30095,"告警使能11",{"$f":"DEC2HEX(F163+F164*2+F165*4+F166*8+F167*16+F168*32+F169*64+F170*128+F171*256+F172*512+F173*1024+F174*2048+F175*4096+F176*8192+F177*16384+F178*32768)","v":"0"}]
[null,20011,"液管电磁阀","Bit","0：关；1：开",0,30096,"告警使能12",{"$f":"DEC2HEX(F179+F180*2+F181*4+F182*8+F183*16+F184*32+F185*64+F186*128+F187*256+F188*512+F189*1024+F190*2048+F191*4096+F192*8192+F193*16384+F194*32768)","v":"0"}]
[null,20012,"冷凝排水泵","Bit","0：关；1：开",0,30097,"告警使能13",{"$f":"DEC2HEX(F195+F196*2+F197*4+F198*8+F199*16+F200*32+F201*64+F202*128+F203*256+F204*512+F205*1024+F206*2048+F207*4096+F208*8192+F209*16384+F210*32768)","v":"0"}]
[null,20013,"A相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30098,"告警使能14",{"$f":"DEC2HEX(F211+F212*2+F213*4+F214*8+F215*16+F216*32+F217*64+F218*128+F219*256+F220*512+F221*1024+F222*2048+F223*4096+F224*8192+F225*16384+F226*32768)","v":"0"}]
[null,20014,"B相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30099,"告警使能15",{"$f":"DEC2HEX(F227+F228*2+F229*4+F230*8+F231*16+F232*32+F233*64+F234*128+F235*256+F236*512+F237*1024+F238*2048+F239*4096+F240*8192+F241*16384+F242*32768)","v":"0"}]
[null,20015,"C相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30075,"告警使能16",{"$f":"DEC2HEX(F243+F244*2+F245*4+F246*8+F247*16+F248*32+F249*64+F250*128+F251*256+F252*512+F253*1024+F254*2048+F255*4096+F256*8192+F257*16384+F258*32768)","v":"0"}]
[null,20016,"A相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30076,"告警使能17",{"$f":"DEC2HEX(F259+F260*2+F261*4+F262*8+F263*16+F264*32+F265*64+F266*128+F267*256+F268*512+F269*1024+F270*2048+F271*4096+F272*8192+F273*16384+F274*32768)","v":"0"}]
[null,20017,"B相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30077,"告警使能18",{"$f":"DEC2HEX(F275+F276*2+F277*4+F278*8+F279*16+F280*32+F281*64+F282*128+F283*256+F284*512+F285*1024+F286*2048+F287*4096+F288*8192+F289*16384+F290*32768)","v":"0"}]
[null,20018,"C相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30078,"告警使能19",{"$f":"DEC2HEX(F291+F292*2+F293*4+F294*8+F295*16+F296*32+F297*64+F298*128+F299*256+F300*512+F301*1024+F302*2048+F303*4096+F304*8192+F305*16384+F306*32768)","v":"0"}]
[null,20019,"三相不平衡","Bit","0：正常；1：告警",0,30079,"告警使能20",{"$f":"DEC2HEX(F307+F308*2+F309*4+F310*8+F311*16+F312*32+F313*64+F314*128+F315*256+F316*512+F317*1024+F318*2048+F319*4096+F320*8192+F321*16384+F322*32768)","v":"0"}]
[null,20020,"电源频率超下限","Bit","0：正常；1：告警",0,30080,"告警使能21",{"$f":"DEC2HEX(F323+F324*2+F325*4+F326*8+F327*16+F328*32+F329*64+F330*128+F331*256+F332*512+F333*1024+F334*2048+F335*4096+F336*8192+F337*16384+F338*32768)","v":"0"}]
[null,20021,"电源频率超上限","Bit","0：正常；1：告警",0,30081,"告警使能22",{"$f":"DEC2HEX(F339+F340*2+F341*4+F342*8+F343*16+F344*32+F345*64+F346*128+F347*256+F348*512+F349*1024+F350*2048+F351*4096+F352*8192+F353*16384+F354*32768)","v":"0"}]
[null,20022,"A相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30082,"告警使能23",{"$f":"DEC2HEX(F355+F356*2+F357*4+F358*8+F359*16+F360*32+F361*64+F362*128+F363*256+F364*512+F365*1024+F366*2048+F367*4096+F368*8192+F369*16384+F379*32768)","v":"0"}]
[null,20023,"B相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30083,"告警使能24",{"$f":"DEC2HEX(F371+F372*2+F373*4+F374*8+F375*16+F376*32+F377*64+F378*128+F379*256+F380*512+F381*1024+F382*2048+F383*4096+F384*8192+F385*16384+F386*32768)","v":"0"}]
[null,20024,"C相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30084,"告警使能25",{"$f":"DEC2HEX(F387+F388*2+F389*4+F390*8+F391*16+F392*32+F393*64+F394*128+F395*256+F396*512+F397*1024+F398*2048+F399*4096+F400*8192+F401*16384+F402*32768)","v":"0"}]
[null,20025,"电源错相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20026,"内风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20027,"内风机1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20028,"内风机2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20029,"内风机3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20030,"气流丢失","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20031,"过滤网堵塞","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20032,"外风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20033,"外风机告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20034,"压缩机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20035,"加热带","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20036,"高压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20037,"高压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20038,"低压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20039,"低压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20040,"排气高温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20041,"排气高温锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20042,"压缩机频率异常","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20043,"压缩机频率异常锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20044,"高压限频输出","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20045,"变频器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20046,"保留",null,null,0]
[null,20047,"保留",null,null,0]
[null,20048,"变频器通讯故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20049,"加速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20050,"减速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20051,"恒速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20052,"变频器严重故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20053,"加速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20054,"减速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20055,"恒速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20056,"母线欠压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20057,"电机过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20058,"变频器过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20059,"输入缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20060,"输出缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20061,"缓冲电阻故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20062,"模块过热","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20063,"变频器通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20064,"电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20065,"EEPROM故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20066,"对地短路故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20067,"变频器硬件故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20068,"速度偏差故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20069,"失调故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20070,"欠载故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20071,"加湿器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20072,"加湿器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20073,"加湿电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20074,"加湿桶排水阀故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20075,"湿膜低水位","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20076,"水位开关故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20077,"缺水故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20078,"电极加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20079,"电极加湿排水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20080,"湿膜加湿水泵","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20081,"湿膜加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20082,"加热器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20083,"加热器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20084,"电加热保护","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20085,"加热器1状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20086,"加热器2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20087,"加热器1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20088,"加热器2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20089,"回风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20090,"回风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20091,"回风湿度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20092,"送风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20093,"送风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20094,"送风温度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20095,"送风湿度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20096,"排气温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20097,"吸气温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20098,"吸气压力1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20099,"排气压力1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20100,"风压差传感器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20101,"远程温湿度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20102,"远程温湿度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20103,"远程温湿度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20104,"远程温湿度4故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20105,"远程温湿度5故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20106,"远程温湿度6故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20107,"远程温湿度7故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20108,"远程温湿度8故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20109,"远程温湿度9故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20110,"远程温湿度10故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20111,"远程温湿度11故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20112,"远程温湿度12故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20113,"远程温湿度13故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20114,"远程温湿度14故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20115,"远程温湿度15故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20116,"远程温湿度16故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20117,"组网通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20118,"组网地址冲突","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20119,"组网软件不匹配","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20120,"从机00离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20121,"从机01离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20122,"从机02离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20123,"从机03离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20124,"从机04离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20125,"从机05离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20126,"从机06离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20127,"从机07离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20128,"从机08离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20129,"从机09离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20130,"从机10离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20131,"从机11离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20132,"从机12离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20133,"从机13离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20134,"从机14离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20135,"从机15离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20136,"从机16离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20137,"从机17离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20138,"从机18离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20139,"从机19离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20140,"从机20离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20141,"从机21离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20142,"从机22离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20143,"从机23离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20144,"从机24离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20145,"从机25离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20146,"从机26离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20147,"从机27离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20148,"从机28离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20149,"从机29离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20150,"从机30离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20151,"从机31离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20152,"从机32离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20153,"从机33离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20154,"从机34离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20155,"从机35离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20156,"从机36离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20157,"从机37离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20158,"从机38离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20159,"从机39离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20160,"从机40离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20161,"从机41离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20162,"从机42离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20163,"从机43离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20164,"从机44离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20165,"从机45离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20166,"从机46离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20167,"从机47离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20168,"从机48离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20169,"从机49离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20170,"从机50离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20171,"从机51离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20172,"从机52离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20173,"从机53离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20174,"从机54离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20175,"从机55离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20176,"从机56离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20177,"从机57离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20178,"从机58离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20179,"从机59离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20180,"从机60离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20181,"从机61离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20182,"从机62离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20183,"从机63离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20184,"风机1过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20185,"风机2过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20186,"风机3过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20187,"高压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20188,"低压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20189,"湿膜低水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20190,"冷凝高水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20191,"电加热过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20192,"外风机过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20193,"气流流失","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20194,"滤网堵塞","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20195,"烟雾报警","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20196,"远程开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20197,"滤网维护时间到","Bit","滤网维护时间到",0]
[null,20198,"内风机2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20199,"内风机3状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20200,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20201,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20202,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20203,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20204,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20205,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20206,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20207,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20208,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20209,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20210,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20211,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20212,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20213,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20214,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20215,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20216,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20217,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20218,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20219,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20220,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20221,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20222,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20223,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20224,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20225,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20226,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20227,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20228,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20229,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20230,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20231,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20232,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20233,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20234,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20235,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20236,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20237,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20238,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20239,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20240,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20241,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20242,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20243,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20244,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20245,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20246,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20247,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20248,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20249,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20250,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20251,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20252,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20253,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20254,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20255,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20256,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20257,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20258,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20259,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20260,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20261,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20262,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20263,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20264,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20265,"加湿器维护时间到","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20266,"启动压差异常故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20267,"液管温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20268,"液管温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20269,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20270,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20271,"保留","Bit","0：正常；1：告警",0]

{"sheet":"只读模拟量","index":2,"n_rows":115,"n_cols":7,"rows_kept":115,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"04功能码读"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","说明"]
[null,40000,"实际控制方式","int16",null,1,"0：回风控制；1：送风控制"]
[null,40001,"当前控制温度","int16","℃",0.1]
[null,40002,"当前控制湿度","int16","%",0.1]
[null,40003,"控制温度设定值","int16","℃",0.1]
[null,40004,"控制湿度设定值","int16","%",0.1]
[null,40005,"室内回风温度","int16","℃",0.1]
[null,40006,"室内回风湿度","int16","%",0.1]
[null,40007,"室内送风温度","uint16","℃",0.1]
[null,40008,"室内送风湿度","uint16","%",0.1]
[null,40009,"室内回风温度1","int16","℃",0.1]
[null,40010,"室内回风温度2","int16","℃",0.1]
[null,40011,"室内送风温度1","int16","℃",0.1]
[null,40012,"室内送风温度2","int16","℃",0.1]
[null,40013,"室内送风温度3","int16","℃",0.1]
[null,40014,"保留","int16",null,1]
[null,40015,"保留","int16",null,1]
[null,40016,"机组状态","int16",null,1,"0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机"]
[null,40017,"运行模式","int16",null,1,"1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式"]
[null,40018,"排气温度","int16","℃",0.1]
[null,40019,"吸气温度","int16","℃",0.1]
[null,40020,"蒸发温度","int16","℃",0.1]
[null,40021,"吸气压力","int16","Bar",0.1]
[null,40022,"排气压力","int16","Bar",0.1]
[null,40023,"保护调节高压值","int16","Bar",0.1]
[null,40024,"系统A冷凝温度","int16","℃",0.1]
[null,40025,"系统B冷凝温度","int16","℃",0.1]
[null,40026,"系统A吸气过热度","int16",null,0.1]
[null,40027,"系统B吸气过热度","int16",null,0.1]
[null,40028,"电极加湿电流","int16","A",0.1]
[null,40029,"电极加湿高水位电压","uint16","V",1]
[null,40030,"A相电源电压","uint16","V",0.1]
[null,40031,"B相电源电压","uint16","V",0.1]
[null,40032,"C相电源电压","int16","V",0.1]
[null,40033,"A相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40034,"B相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40035,"C相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40036,"保留","int16",null,1]
[null,40037,"内风机风量","uint16","m3/h",1]
[null,40038,"机组制冷量","int16","kW",0.1]
[null,40039,"压机运行频率","int16","Hz",0.1]
[null,40040,"压机设置频率","int16","Hz",0.1]
[null,40041,"变频器母线电压","int16","V",0.1]
[null,40042,"变频器输出电压","int16","V",0.1]
[null,40043,"变频器输出电流","int16","A",0.1]
[null,40044,"逆变模块温度","int16","℃",0.1]
[null,40045,"变频器软件版本","int16",null,1]
[null,40046,"EEVA运行开度","int16",null,1]
[null,40047,"EEVB运行开度","int16",null,1]
[null,40048,"液管温度1","int16","℃",0.1]
[null,40049,"液管温度2","int16","℃",0.1]
[null,40050,"机组累计运行时间","int16","H",1]
[null,40051,"风机累计运行时间","int16","H",1]
[null,40052,"加湿累计运行时间","int16","H",1]
[null,40053,"加热1累计时间值","int16","H",1]
[null,40054,"加热2累计时间值","int16","H",1]
[null,40055,"外机A累计运行时间","int16","H",1]
[null,40056,"外机B累计运行时间","int16","H",1]
[null,40057,"压机A累计时间值","int16","H",1]
[null,40058,"压机B累计时间值","int16","H",1]
[null,40059,"滤网累计运行时间","int16","H",1]
[null,40060,"冷凝水泵累计运行时间","int16","H",1]
[null,40061,"系统制冷计算需求","int16",null,0.1]
[null,40062,"系统制热计算需求","int16",null,0.1]
[null,40063,"系统加湿计算需求","int16",null,0.1]
[null,40064,"系统除湿计算需求","int16",null,0.1]
[null,40065,"内风机转速百分比","int16","%",0.1]
[null,40066,"系统风压差检测值","int16","Pa",0.1]
[null,40067,"外风机转速百分比","int16","%",0.1]
[null,40068,"保留","int16","Hz",1]
[null,40069,"变频器故障码","int16",null,1]
[null,40070,"变频器状态","int16",null,1]
[null,40071,"压缩机保护调节码","int16",null,1]
[null,40072,"保留","int16",null,1]
[null,40073,"保留","int16",null,1]
[null,40074,"保留","int16",null,1]
[null,40075,"保留","int16",null,1]
[null,40076,"保留","int16",null,1]
[null,40077,"远程温度01","int16","℃",0.1]
[null,40078,"远程湿度01","int16","%",0.1]
[null,40079,"远程温度02","int16","℃",0.1]
[null,40080,"远程湿度02","int16","%",0.1]
[null,40081,"远程温度03","int16","℃",0.1]
[null,40082,"远程湿度03","int16","%",0.1]
[null,40083,"远程温度04","int16","℃",0.1]
[null,40084,"远程湿度04","int16","%",0.1]
[null,40085,"远程温度05","int16","℃",0.1]
[null,40086,"远程湿度05","int16","%",0.1]
[null,40087,"远程温度06","int16","℃",0.1]
[null,40088,"远程湿度06","int16","%",0.1]
[null,40089,"远程温度07","int16","℃",0.1]
[null,40090,"远程湿度07","int16","%",0.1]
[null,40091,"远程温度08","int16","℃",0.1]
[null,40092,"远程湿度08","int16","%",0.1]
[null,40093,"远程温度09","int16","℃",0.1]
[null,40094,"远程湿度09","int16","%",0.1]
[null,40095,"远程温度10","int16","℃",0.1]
[null,40096,"远程湿度10","int16","%",0.1]
[null,40097,"远程温度11","int16","℃",0.1]
[null,40098,"远程湿度11","int16","%",0.1]
[null,40099,"远程温度12","int16","℃",0.1]
[null,40100,"远程湿度12","int16","%",0.1]
[null,40101,"远程温度13","int16","℃",0.1]
[null,40102,"远程湿度13","int16","%",0.1]
[null,40103,"远程温度14","int16","℃",0.1]
[null,40104,"远程湿度14","int16","%",0.1]
[null,40105,"远程温度15","int16","℃",0.1]
[null,40106,"远程湿度15","int16","%",0.1]
[null,40107,"远程温度16","int16","℃",0.1]
[null,40108,"远程湿度16","int16","%",0.1]
[null,40109,"软件版本","int16",null,1]
[null,40110,"授权标志","int16",null,1]
[null,40111,"授权ID高16位","int16",null,1]
[null,40112,"授权ID低16位","int16",null,1]

{"sheet":"读写模拟量","index":3,"n_rows":466,"n_cols":11,"rows_kept":466,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"03功能码读；06功能码写；"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","最大值","最小值","默认值","是否保存","说明"]
[null,30000,"开关机控制","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000关机，0xFF00开机"]
[null,30001,"送风温度设定","int16","℃",0.1,450,150,220,true]
[null,30002,"回风温度设定","int16","℃",0.1,450,180,300,true]
[null,30003,"控制方式","int16",null,1,1,0,0,true,"0：回风温度控制1：送风温度控制"]
[null,30004,"湿度设定","int16","%",0.1,950,100,400,true]
[null,30005,"来电自启延时","int16","S",1,240,0,6,true]
[null,30006,"来电自启使能","uint16",null,1,32767,-32768,-256,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30007,"保留","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]
[null,30008,"故障复位","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]
[null,30009,"制冷比例带","int16","℃",0.1,50,10,15,true]
[null,30010,"制热比例带","int16","℃",0.1,50,10,30,true]
[null,30011,"加湿比例带","int16","%",0.1,200,10,50,true]
[null,30012,"除湿比例带","int16","%",0.1,200,10,50,true]
[null,30013,"温度控制死区","int16","℃",0.1,50,0,5,true]
[null,30014,"湿度控制死区","int16","%",0.1,200,10,10,true]
[null,30015,"年","int16",null,1,255,0,0,false,"实际值等于2000+设置值;"]
[null,30016,"月","int16",null,1,12,1,1,false]
[null,30017,"日","int16",null,1,31,1,1,false]
[null,30018,"时","int16",null,1,23,0,0,false]
[null,30019,"分","int16",null,1,59,0,0,false]
[null,30020,"秒","int16",null,1,59,0,0,false]
[null,30021,"Modbus地址","int16",null,1,240,1,1,true]
[null,30022,"Modbus波特率","int16",null,1,3,0,2,true,"0：2400；1：4800；2：9600；3：19200"]
[null,30023,"组网使能","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30024,"组网地址","int16",null,1,63,0,0,true]
[null,30025,"组网数量","int16",null,1,64,2,2,true]
[null,30026,"切换数量","int16",null,1,64,1,1,true,"每次切换的数量"]
[null,30027,"轮值周期","int16","H",1,240,0,24,true]
[null,30028,"运行数量","int16",null,1,63,1,1,true,"同时运行的数量"]
[null,30029,"需求同步","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30030,"层叠功能","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30031,"高温同开","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30032,"远程开关机禁止","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：远程开机使能；0xFF00：远程开机禁止"]
[null,30033,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30034,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30035,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30036,"定时开关机使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000: 禁止； 0xA0A0：使能"]
[null,30037,"周日开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30038,"周一开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30039,"周二开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30040,"周三开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30041,"周四开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30042,"周五开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30043,"周六开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30044,"周日关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30045,"周一关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30046,"周二关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30047,"周三关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30048,"周四关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30049,"周五关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30050,"周六关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,true]
[null,30051,"授权码","int16",null,1,32767,-32768,0,false]
[null,30052,"生产授权","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"生产用授权：1234"]
[null,30053,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30054,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30055,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30056,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30057,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30058,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30059,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30060,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30061,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30062,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30063,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30064,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30065,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30066,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30067,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30068,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30069,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30070,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30071,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30072,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30073,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30074,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30075,"告警使能16","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30076,"告警使能17","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30077,"告警使能18","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30078,"告警使能19","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30079,"告警使能20","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30080,"告警使能21","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30081,"告警使能22","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30082,"告警使能23","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30083,"告警使能24","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30084,"告警使能25","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30085,"告警使能1","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"//告警使能, 位定义，RM_ALM_EN_01的Bit0对应MbIpStsEnum_t里面的第0个，bit15对应第15个，后面以此类推"]
[null,30086,"告警使能2","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30087,"告警使能3","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30088,"告警使能4","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30089,"告警使能5","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30090,"告警使能6","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30091,"告警使能7","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30092,"告警使能8","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30093,"告警使能9","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30094,"告警使能10","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30095,"告警使能11","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30096,"告警使能12","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30097,"告警使能13","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30098,"告警使能14","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30099,"告警使能15","uint16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30100,"抽真空使能","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30101,"手动使能","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30102,"内风机转速","int16","%",0.1,1000,0,0,false]
[null,30103,"外风机","int16",null,1,1,0,0,false,"0：自动；1：手动"]
[null,30104,"电加热","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30105,"加湿器","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30106,"进水电磁阀","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30107,"排水电磁阀","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30108,"液管电磁阀","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30109,"压缩机A频率","int16","Hz",1,120,0,50,false]
[null,30110,"手动控制开关","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"位控制: 0：关闭；1启动;\nBit0对应风机1，Bit1对应风机2，Bit2对应风机3,Bit3压缩机加热带，Bit4湿膜加湿循环水泵，Bit5冷凝水泵,Bit6湿膜加湿进水阀；"]
[null,30111,"EEV开度","int16",null,1,480,0,0,false]
[null,30112,"调试时间","int16","Min",1,999,1,999,true]
[null,30113,"风量修正","int16",null,0.01,500,10,100,true]
[null,30114,"制冷量修正","int16",null,0.01,500,10,100,true]
[null,30115,"回风温度1修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30116,"回风温度2修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30117,"送风温度1修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30118,"送风温度2修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30119,"送风温度3修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30120,"回风湿度修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30121,"送风湿度修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30122,"吸气温度修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30123,"排气温度修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30124,"吸气压力修正","int16","bar",0.1,99,-99,0,true]
[null,30125,"排气压力修正","int16","bar",0.1,99,-99,0,true]
[null,30126,"风压差修正","int16","Pa",0.1,300,-300,0,true]
[null,30127,"加湿电流修正","int16","A",0.1,99,-99,0,true]
[null,30128,"远程温度01修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30129,"远程温度02修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30130,"远程温度03修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30131,"远程温度04修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30132,"远程温度05修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30133,"远程温度06修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30134,"远程温度07修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30135,"远程温度08修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30136,"远程温度09修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30137,"远程温度10修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30138,"远程温度11修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30139,"远程温度12修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30140,"远程温度13修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30141,"远程温度14修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30142,"远程温度15修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30143,"远程温度16修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30144,"远程湿度01修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30145,"远程湿度02修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30146,"远程湿度03修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30147,"远程湿度04修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30148,"远程湿度05修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30149,"远程湿度06修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30150,"远程湿度07修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30151,"远程湿度08修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30152,"远程湿度09修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30153,"远程湿度10修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30154,"远程湿度11修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30155,"远程湿度12修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30156,"远程湿度13修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30157,"远程湿度14修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30158,"远程湿度15修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30159,"远程湿度16修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30160,"机组运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30161,"风机运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30162,"加湿运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30163,"加热1运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30164,"加热2运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30165,"滤网运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30166,"外风机运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30167,"冷凝水泵运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30168,"压缩机运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30169,"外风机B运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30170,"压缩机B运行时间清零","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30171,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30172,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30173,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30174,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30175,"液管温度1","int16",null,0.1,99,-99,0,true]
[null,30176,"液管温度2","int16",null,0.1,99,-99,0,true]
[null,30177,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30178,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30179,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30180,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30181,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30182,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30183,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30184,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30185,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30186,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30187,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30188,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30189,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30190,"压缩机开关","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"压缩机开关,0 关，1开,bit0:CMPR1; bit1:CMPR2;"]
[null,30191,"手动控制外风机转速","int16",null,0.1,1000,0,0,false]
[null,30192,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30193,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30194,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30195,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30196,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30197,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30198,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30199,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30200,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30201,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30202,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30203,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30204,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30205,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30206,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30207,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30208,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30209,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30210,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30211,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30212,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30213,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30214,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30215,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30216,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30217,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30218,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30219,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30220,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30221,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30222,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30223,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30224,"压缩机型号/风机型号","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"Bit0-7：压缩机类型；Bit8-15：风机类型；"]
[null,30225,"排气高温保护值","int16","℃",0.1,1300,700,950,true]
[null,30226,"空调型号","int16",null,1,100,0,0,true]
[null,30227,"制冷剂类型","int16",null,1,100,0,0,true,"0：R410A"]
[null,30228,"温度计算方式","int16",null,1,1,0,0,true,"0：平均温度；1：最高温度"]
[null,30229,"风机控制方式","int16",null,1,1,0,0,true,"0：温度控制；1：压差控制"]
[null,30230,"需求控制周期","int16","S",1,100,1,2,true]
[null,30231,"保护调节周期","int16","S",1,100,1,5,true]
[null,30232,"滤网维护时间","int16","H",1,32767,0,4000,true,"0不告警"]
[null,30233,"压差控制设定值","int16","Pa",0.1,500,5,50,true]
[null,30234,"除湿压差系数","int16","%",0.1,900,500,700,true]
[null,30235,"压差控制偏差","int16","Pa",0.1,300,10,100,true]
[null,30236,"冷凝水泵运行时间","int16","s",1,999,1,5,true]
[null,30237,"湿膜水阀开启时间","int16","s",1,300,1,10,true]
[null,30238,"湿膜水阀关闭时间","int16","s",1,300,1,50,true]
[null,30239,"除湿低温限制","int16","℃",0.1,100,0,40,true]
[null,30240,"风量显示使能","uint16",null,1,32767,-32768,-24159,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30241,"制冷量显示使能","uint16",null,1,32767,-32768,-24159,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30242,"制冷加湿使能","uint16",null,1,32767,-32768,-24159,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30243,"除湿控制使能","uint16",null,1,32767,-32768,-24159,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30244,"设备使能1","uint16",null,1,32767,-32768,5,true,"//Bit00：ITSD1_EN,回风温度探头1,0禁用，1启用\n//Bit01：ITSD2_EN,回风温度探头2,0禁用，1启用\n//Bit02：IHSD1_EN,回风湿度探头1,0禁用，1启用\n//Bit03：OTSD1_EN,送风温度探头1,0禁用，1启用\n//Bit04：OTSD2_EN,送风温度探头2,0禁用，1启用\n//Bit05：OTSD3_EN,送风温度探头3,0禁用，1启用\n//Bit06：OHSD1_EN,送风湿度探头1,0禁用，1启用\n//Bit07：R_HPUMP_EN,加湿补水泵使能,0禁用，1启用\n//Bit08：R_CPUMP_EN,冷凝排水泵使能,0禁用，1启用\n//Bit09：\n//Bit10：\n//Bit11：\n//Bit12：\n//Bit13：\n//Bit14：\n//Bit15："]
[null,30245,"设备使能2","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"//Bit00：RTHSD1_EN,远程温度探头1,0禁用，1启用,默认：\n//Bit01：RTHSD2_EN,远程温度探头2,0禁用，1启用,默认：\n//Bit02：RTHSD3_EN,远程温度探头3,0禁用，1启用,默认：\n//Bit03：RTHSD4_EN,远程温度探头4,0禁用，1启用,默认：\n//Bit04：RTHSD5_EN,远程温度探头5,0禁用，1启用,默认：\n//Bit05：RTHSD6_EN,远程温度探头6,0禁用，1启用,默认：\n//Bit06：RTHSD7_EN,远程温度探头7,0禁用，1启用,默认：\n//Bit07：RTHSD8_EN,远程温度探头8,0禁用，1启用,默认：\n//Bit08：RTHSD9_EN,远程温度探头9,0禁用，1启用,默认：\n//Bit09：RTHSD10_EN,远程温度探头10,0禁用，1启用,默认：\n//Bit10：RTHSD11_EN,远程温度探头11,0禁用，1启用,默认：\n//Bit11：RTHSD12_EN,远程温度探头12,0禁用，1启用,默认：\n//Bit12：RTHSD13_EN,远程温度探头13,0禁用，1启用,默认：\n//Bit13：RTHSD14_EN,远程温度探头14,0禁用，1启用,默认：\n//Bit14：RTHSD15_EN,远程温度探头15,0禁用，1启用,默认：\n//Bit15：RTHSD16_EN,远程温度探头16,0禁用，1启用,默认："]
[null,30246,"设备使能3","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义，每一位对应一个设备；保留"]
[null,30247,"回风高温告警值","int16","℃",0.1,500,200,400,true]
[null,30248,"回风低温告警值","int16","℃",0.1,300,0,200,true]
[null,30249,"送风高温告警值","int16","℃",0.1,500,200,400,true]
[null,30250,"送风低温告警值","int16","℃",0.1,300,0,100,true]
[null,30251,"高湿告警值","int16","%",0.1,950,100,850,true]
[null,30252,"低湿告警值","int16","%",0.1,950,100,200,true]
[null,30253,"高压报警值","int16","bar",0.1,500,200,400,true]
[null,30254,"低压报警值","int16","bar",0.1,400,0,40,true]
[null,30255,"轻载制冷使能","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30256,"送风压缩机比例系数","int16",null,0.1,1000,0,300,true]
[null,30257,"送风压缩机积分时间","int16",null,0.1,100,0,40,true]
[null,30258,"压机关闭特征时间1","int16","Min",1,60,2,2,true]
[null,30259,"压机关闭特征时间2","int16","Min",1,60,2,10,true]
[null,30260,"制冷模式进入需求","int16","%",0.1,3000,0,1000,true]
[null,30261,"制冷压机停机需求","int16","%",0.1,0,-3000,-500,true]
[null,30262,"压缩机数量","int16",null,1,2,1,1,true]
[null,30263,"吸气低压保护值","int16","bar",0.1,100,10,65,true]
[null,30264,"逆变模块保护温度","int16","℃",0.1,1100,500,1000,true,"通过通讯从变频器读取IPM温度"]
[null,30265,"变频器保护电流","int16","A",0.1,500,10,170,true,"通过通讯从变频器读取电流"]
[null,30266,"排气高温告警值","int16","℃",0.1,1300,700,1150,true]
[null,30267,"保护调节高压值Pc1","int16","bar",0.1,500,100,320,true]
[null,30268,"保护调节高压值Pc2","int16","bar",0.1,500,100,350,true]
[null,30269,"保护调节高压值Pc3","int16","bar",0.1,500,100,350,true]
[null,30270,"保护调节高压值Pc4","int16","bar",0.1,500,100,370,true]
[null,30271,"保护调节高压值Pc5","int16","bar",0.1,500,100,350,true]
[null,30272,"压差倍数","int16",null,0.1,30,10,15,true]
[null,30273,"压缩机最短运行时间","int16","S",1,600,1,300,true]
[null,30274,"压缩机最短停止时间","int16","S",1,600,1,180,true]
[null,30275,"压缩机低压保护延时","int16","S",1,360,60,180,true]
[null,30276,"制冷进入除湿需求","int16",null,0.1,1000,0,800,true]
[null,30277,"压缩机启动台阶频率","int16","Hz",0.1,400,150,300,true]
[null,30278,"压缩机启动保持频率","int16","Hz",0.1,990,400,450,true]
[null,30279,"压缩机降频保护频率","int16","Hz",0.1,600,250,300,true]
[null,30280,"压缩机启动保持时间","int16","S",1,360,0,120,true]
[null,30281,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30282,"压缩机回油频率","int16","Hz",0.1,700,400,600,true]
[null,30283,"压缩机回油风险频率","int16","Hz",0.1,700,200,450,true]
[null,30284,"压缩机强制回油时间","int16","s",1,600,30,180,true]
[null,30285,"回风压缩机比例系数","int16",null,0.1,5000,1,1000,true]
[null,30286,"回风压缩机积分时间","int16",null,0.1,1000,1,100,true]
[null,30287,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30288,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30289,"变频器协议","int16",null,1,2,0,0,true,"0:定频；1：GD（invt）；2：CA（汇川）"]
[null,30290,"上限频率","int16","Hz",0.1,1200,0,900,true,"变频器设置值"]
[null,30291,"压缩机控制周期","int16","s",1,60,1,4,true]
[null,30292,"压缩机额定频率","int16","Hz",0.1,1300,500,500,true]
[null,30293,"压缩机最低频率","int16","Hz",0.1,600,150,200,true]
[null,30294,"压缩机特征转速Nc1","int16","Hz",0.1,1300,150,200,true]
[null,30295,"压缩机特征转速Nc2","int16","Hz",0.1,1300,150,300,true]
[null,30296,"压缩机特征转速Nc3","int16","Hz",0.1,1300,150,400,true]
[null,30297,"压缩机特征转速Nc4","int16","Hz",0.1,1300,150,600,true]
[null,30298,"压缩机特征转速Nc5","int16","Hz",0.1,1300,150,800,true]
[null,30299,"压缩机特征转速Nc6","int16","Hz",0.1,1300,150,1000,true]
[null,30300,"压缩机共振点1上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30301,"压缩机共振点1下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30302,"压缩机共振点2上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30303,"压缩机共振点2下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30304,"压缩机共振点3上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30305,"压缩机共振点3下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30306,"压缩机共振点4上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30307,"压缩机共振点4下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30308,"压缩机共振点5上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30309,"压缩机共振点5下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30310,"加速时间","int16","S",1,3600,0,100,true,"变频器设置值"]
[null,30311,"减速时间","int16","S",1,3600,0,100,true,"变频器设置值"]
[null,30312,"最大频率","int16","Hz",0.1,1200,0,1000,false,"读取变频器的值，设置无效"]
[null,30313,"下限频率","int16","Hz",0.1,1200,0,150,true,"变频器设置值"]
[null,30314,"风机启动百分比","int16",null,0.1,1000,500,800,true]
[null,30315,"内风机数量","int16",null,1,16,1,1,true]
[null,30316,"内风机组数","int16",null,1,3,1,1,true]
[null,30317,"内风机额定转速","int16","%",0.1,1000,10,1000,true]
[null,30318,"内风机最低转速","int16","%",0.1,1000,10,400,true]
[null,30319,"内风机控制周期","int16","s",1,60,1,3,true]
[null,30320,"内风机比例系数","int16",null,0.1,1000,1,200,true]
[null,30321,"内风机积分时间","int16",null,0.1,500,1,30,true]
[null,30322,"除湿转速","int16",null,0.1,1000,0,600,true]
[null,30323,"风机类型","int16",null,1,1,0,1,true,"0：EC风机，1：AC风机"]
[null,30324,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30325,"开机风机延时","int16","s",1,255,1,3,true]
[null,30326,"EEV最大开度","int16",null,1,480,0,480,true]
[null,30327,"EEV最小开度","int16",null,1,480,0,20,true]
[null,30328,"EEV调节周期","int16","s",1,300,1,1,true]
[null,30329,"EEV初始开度","int16",null,1,380,50,120,true]
[null,30330,"EEV平衡开度","int16",null,1,480,200,300,true]
[null,30331,"EEV平衡时间","int16","s",1,300,0,15,true]
[null,30332,"EEV初始时间","int16","s",1,300,0,20,true]
[null,30333,"平衡压差设定值","int16","Bar",0.1,200,0,10,true]
[null,30334,"MOP设定","int16","℃",0.1,250,90,150,true]
[null,30335,"MOP比例系数","int16",null,0.1,200,1,40,true]
[null,30336,"MOP积分时间","int16",null,0.1,500,1,60,true]
[null,30337,"EEV比例系数","int16",null,0.1,200,1,40,true]
[null,30338,"EEV积分时间","int16",null,0.1,500,1,60,true]
[null,30339,"制冷吸气过热度","int16","℃",0.1,200,50,120,true]
[null,30340,"除湿吸气过热度","int16","℃",0.1,200,50,150,true]
[null,30341,"加湿器类型","int16",null,1,2,0,2,true,"0：禁用；1：湿膜加湿；2：电极加湿"]
[null,30342,"加湿公斤数","int16","kg/h",0.1,250,15,30,true]
[null,30343,"加湿器电压","int16","V",1,480,80,380,true]
[null,30344,"加湿器相数","int16",null,1,3,1,3,true]
[null,30345,"预热电流比","int16","%",1,50,20,20,true]
[null,30346,"预热时间","int16","s",1,999,10,600,true]
[null,30347,"注水电流比","int16","%",1,100,60,80,true]
[null,30348,"停止注水电流比","int16","%",1,150,80,100,true]
[null,30349,"排水电流比","int16","%",1,200,100,150,true]
[null,30350,"停止排水电流比","int16","%",1,180,100,120,true]
[null,30351,"最小排水时间","int16","s",1,120,1,10,true]
[null,30352,"排水次数","int16",null,1,99,1,5,true]
[null,30353,"待机排水周期","int16","H",1,96,12,48,true]
[null,30354,"排水时间","int16","s",1,180,60,120,true]
[null,30355,"自动排水间隔","int16","Min",1,999,30,45,true]
[null,30356,"高水位阀值","int16","V",1,220,30,150,true]
[null,30357,"高水位回差","int16","V",1,100,0,20,true]
[null,30358,"清洗次数","int16",null,1,10,0,1,true]
[null,30359,"加热器数量","int16",null,1,3,0,1,true]
[null,30360,"加热进入需求","int16",null,0.1,1000,0,1000,true]
[null,30361,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30362,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30363,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30364,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30365,"单三相选择","int16",null,1,1,0,0,true,"单相：0  三相：1"]
[null,30366,"相序容错   ","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30367,"输入欠压","int16","V",1,300,80,187,true]
[null,30368,"输入过压","int16","V",1,300,80,253,true]
[null,30369,"电压回差","int16","V",1,20,0,10,true]
[null,30370,"输入频率下限","int16","Hz",1,65,40,48,true]
[null,30371,"输入频率上限","int16","Hz",1,65,40,52,true]
[null,30372,"输入电压不平衡","int16","%",0.1,1000,0,50,true]
[null,30373,"输入电压不平衡回差","int16","%",0.1,30,0,5,true]
[null,30374,"历史记录清除","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA1A1清零，其他值无效"]
[null,30375,"恢复出厂设置","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1清零，其他值无效"]
[null,30376,"冷凝风机控制方式","int16",null,1,32767,-32767,2,true,"0：禁用；1：启停；2：斩波"]
[null,30377,"冷凝风机设置压力","int16",null,0.1,1000,-1000,210,true]
[null,30378,"冷凝风机压力回差","int16",null,0.1,1000,-1000,10,true]
[null,30379,"冷凝风机压力比例","int16",null,0.1,1000,-1000,50,true]
[null,30380,"冷凝风机最小速率","int16",null,0.1,1000,0,400,true]
[null,30381,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30382,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30383,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30384,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30385,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30386,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30387,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30388,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30389,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30390,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30391,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30392,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30393,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30394,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30395,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30396,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30397,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30398,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30399,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30400,"保留","int16",null,0,0,0,0,false]
[null,30401,"DO1功能设置","int16",null,1,32767,-32768,1,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30402,"DO2功能设置","int16",null,1,32767,-32768,16,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30403,"DO3功能设置","int16",null,1,32767,-32768,8,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30404,"DO4功能设置","int16",null,1,32767,-32768,5,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30405,"DO5功能设置","int16",null,1,32767,-32768,6,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30406,"DO6功能设置","int16",null,1,32767,-32768,7,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30407,"DO7功能设置","int16",null,1,32767,-32768,13,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30408,"DO8功能设置","int16",null,1,32767,-32768,12,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30409,"DO9功能设置","int16",null,1,32767,-32768,15,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30410,"DO10功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30411,"DO11功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30412,"DO12功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30413,"DO13功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30414,"DO14功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30415,"DO15功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30416,"DO16功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30417,"DO17功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30418,"DO18功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30419,"DI1功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0101",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30420,"DI2功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010D",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30421,"DI3功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0104",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30422,"DI4功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0105",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30423,"DI5功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0106",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30424,"DI6功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x8107",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30425,"DI7功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0108",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30426,"DI8功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010A",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30427,"DI9功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010C",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30428,"DI10功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30429,"DI11功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30430,"DI12功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30431,"DI13功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30432,"DI14功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30433,"DI15功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30434,"DI16功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30435,"DI17功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30436,"DI18功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30437,"DI19功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30438,"DI20功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30439,"模拟输入电压电流设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"//位定义，每一位对应一路AI输入，0电压信号；1电流信号\n//Bit00：AI1\n//Bit01：AI2\n//Bit02：AI3\n//Bit03：AI4\n//Bit04：AI5\n//Bit05：AI6\n//Bit06：AI7\n//Bit07：AI8\n//Bit08：保留\n//Bit09：保留\n//Bit10：保留\n//Bit11：保留\n//Bit12：保留\n//Bit13：保留\n//Bit14：保留\n//Bit15：保留"]
[null,30440,"漏水报警值","int16",null,1,4096,0,1500,true]
[null,30441,"平衡压差使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30442,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30443,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30444,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30445,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30446,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30447,"加湿器维护时间","int16","H",1,32767,0,3000,true]
[null,30448,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30449,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30450,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30451,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30452,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30453,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30454,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30455,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30456,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30457,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30458,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30459,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30460,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30461,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30462,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30463,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]

{"sheet":"设备使能","index":4,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[1,1,1,5],[1,7,1,8],[2,7,2,8]]}
[]
[null,"设备使能计算表，1表示设备使能，0表示设备禁止；06功能码写",{"$nulls":5},"对应关系如下"]
[null,"回风温度探头1",1,"告警使能设置寄存器","名称","值（十六进制）",null,"25K：0；30K：1；40K：2；50K：3；60K：4；"]
[null,"回风温度探头2",0,30244,"告警使能1",{"$f":"DEC2HEX(C3+C4*2+C5*4+C6*8+C7*16+C8*32+C9*64+C10*128+C11*256+C12*512+C13*1024+C14*2048+C15*4096+C16*8192+C17*16384+C18*32768)","v":"5"},null,"压缩机型号",2]
[null,"回风湿度探头1",1,30245,"告警使能2",{"$f":"DEC2HEX(C19+C20*2+C21*4+C22*8+C23*16+C24*32+C25*64+C26*128+C27*256+C28*512+C29*1024+C30*2048+C31*4096+C32*8192+C33*16384+C34*32768)","v":"0"},null,"风机型号",2]
[null,"送风温度探头1",0,30246,"告警使能3",0]
[null,"送风温度探头2",0,30224,"压缩机型号/风机型号",{"$f":"I5*256 + I4","v":514}]
[null,"送风温度探头3",0]
[null,"送风湿度探头1",0]
[null,"加湿补水泵使能",0]
[null,"冷凝排水泵使能",0]
[null,"高压开关1使能",0]
[null,"低压开关1使能",0]
[null,"高压开关2使能",0]
[null,"低压开关2使能",0]
[null,"液管温度1",0]
[null,"液管温度2",0]
[null,"保留",0]
[null,"远程温度探头1",0]
[null,"远程温度探头2",0]
[null,"远程温度探头3",0]
[null,"远程温度探头4",0]
[null,"远程温度探头5",0]
[null,"远程温度探头6",0]
[null,"远程温度探头7",0]
[null,"远程温度探头8",0]
[null,"远程温度探头9",0]
[null,"远程温度探头10",0]
[null,"远程温度探头11",0]
[null,"远程温度探头12",0]
[null,"远程温度探头13",0]
[null,"远程温度探头14",0]
[null,"远程温度探头15",0]
[null,"远程温度探头16",0]

{"sheet":"输入端口配置","index":5,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"merged":[[1,1,1,5],[1,9,1,13]]}
[]
[null,"小板输入端口配置，0表示常闭；1表示常开",{"$nulls":7},"大板输入端口配置，0表示常闭；1表示常开"]
[null,"地址","变量名称","枚举功能码","常开常闭","寄存器值（十六进制）",{"$nulls":3},"地址","变量名称","枚举功能数","常开常闭","寄存器值（十六进制）"]
[null,30419,"风机过载1",1,0,{"$f":"DEC2HEX(256+D4+E4*32768)","v":"101"},{"$nulls":3},30419,"风机过载1",1,0,{"$f":"DEC2HEX(256+L4+M4*32768)","v":"101"}]
[null,30420,"远程开关机",13,0,"10D",{"$nulls":3},30420,"高压开关1",4,0,"104"]
[null,30421,"高压开关",4,1,"8104",{"$nulls":3},30421,"低压开关1",5,0,"105"]
[null,30422,"低压开关",5,1,"8105",{"$nulls":3},30422,"高压开关2",14,0,"10E"]
[null,30423,"湿膜加湿低水位",6,0,"106",{"$nulls":3},30423,"低压开关2",15,0,"10F"]
[null,30424,"冷凝高水位",7,1,"8107",{"$nulls":3},30424,"湿膜加湿低水位",6,0,"106"]
[null,30425,"电加热过载",8,0,"108",{"$nulls":3},30425,"冷凝高水位",7,0,"107"]
[null,30426,"气流流失",10,0,{"$f":"DEC2HEX(256+D11+E11*32768)","v":"10A"},{"$nulls":3},30426,"电加热过载1",8,0,"108"]
[null,30427,"烟雾报警",12,0,"10C",{"$nulls":3},30427,"电加热过载2",16,0,"110"]
[null,30428,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30428,"气流丢失",10,0,"10A"]
[null,30429,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30429,"过滤网堵塞",11,0,{"$f":"DEC2HEX(256+L14+M14*32768)","v":"10B"}]
[null,30430,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30430,"烟火报警",12,0,"10C"]
[null,30431,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30431,"室外机过载1",9,0,"109"]
[null,30432,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30432,"室外机过载2",17,0,"111"]
[null,30433,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30433,"保留",0,0,0]
[null,30434,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30434,"保留",0,0,0]
[null,30435,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30435,"保留",0,0,0]
[null,30436,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30436,"保留",0,0,0]
[null,30437,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30437,"保留",0,0,0]
[null,30438,"保留",0,0,0,{"$nulls":3},30438,"远程开关机",13,0,{"$f":"DEC2HEX(256+L23+M23*32768)","v":"10D"}]

{"sheet":"输出端口配置","index":6,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"merged":[[1,1,1,4],[1,9,1,12]]}
[]
[null,"小板输出端口配置",{"$nulls":7},"大板输出端口配置"]
[null,"地址","变量名称","枚举功能码","寄存器值（十六进制）",{"$nulls":4},"地址","变量名称","枚举功能码","寄存器值（十六进制）"]
[null,30401,"室内风机",1,{"$f":"DEC2HEX(D4)","v":"1"},{"$nulls":4},30401,"室内风机",1,{"$f":"DEC2HEX(L4)","v":"1"}]
[null,30402,"压缩机",16,"10",{"$nulls":4},30402,"压缩机1",16,"10"]
[null,30403,"加热器",8,"8",{"$nulls":4},30403,"压缩机2",19,"13"]
[null,30404,"加湿器/湿膜循环水泵",5,{"$f":"DEC2HEX(D7)","v":"5"},{"$nulls":4},30404,"保留",0,{"$f":"DEC2HEX(L7)","v":"0"}]
[null,30405,"加湿进水阀/湿膜进水阀",6,"6",{"$nulls":4},30405,"加湿器",5,"5"]
[null,30406,"加湿排水阀",7,"7",{"$nulls":4},30406,"加湿进水阀/湿膜进水阀",6,"6"]
[null,30407,"液管电磁阀",13,"D",{"$nulls":4},30407,"加湿排水阀",7,"7"]
[null,30408,"冷凝水泵",12,"C",{"$nulls":4},30408,"加热器2",9,"9"]
[null,30409,"报警输出",15,"F",{"$nulls":4},30409,"湿膜加湿循环水泵",11,"B"]
[null,30410,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30410,"冷凝水泵",12,"C"]
[null,30411,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30411,"保留",0,"0"]
[null,30412,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30412,"保留",0,"0"]
[null,30413,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30413,"液管电磁阀1",13,"D"]
[null,30414,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30414,"液管电磁阀2",18,"12"]
[null,30415,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30415,"加热器1",8,"8"]
[null,30416,"保留",0,{"$f":"DEC2HEX(D19)","v":"0"},{"$nulls":4},30416,"室外风机1",10,"A"]
[null,30417,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30417,"室外风机2",17,"11"]
[null,30418,"保留",0,"0",{"$nulls":4},30418,"报警输出",15,"F"]