{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["记录","只读状态量","只读模拟量","读写模拟量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"记录","index":0,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3}
[]
[null,"版本","记录","日期"]
[null,"V1.00","根据列间空调程序重新整理协议","2023-08-02"]

{"sheet":"只读状态量","index":1,"n_rows":293,"n_cols":9,"rows_kept":293,"merged":[[0,1,0,5],[0,6,0,8]]}
[null,"02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止",{"$nulls":4},"06功能码写"]
[null,"地址","变量名称","类型","说明","出厂使能","告警使能设置寄存器","名称","值（十六进制）"]
[null,20000,"综合告警","Bit","0：正常；1：告警",0,30085,"告警使能1",{"$f":"DEC2HEX(F3+F4*2+F5*4+F6*8+F7*16+F8*32+F9*64+F10*128+F11*256+F12*512+F13*1024+F14*2048+F15*4096+F16*8192+F17*16384+F18*32768)","v":"0"}]
[null,20001,"回风高温","Bit","0：正常；1：告警",0,30086,"告警使能2",{"$f":"DEC2HEX(F19+F20*2+F21*4+F22*8+F23*16+F24*32+F25*64+F26*128+F27*256+F28*512+F29*1024+F30*2048+F31*4096+F32*8192+F33*16384+F34*32768)","v":"0"}]
[null,20002,"回风低温","Bit","0：正常；1：告警",0,30087,"告警使能3",{"$f":"DEC2HEX(F35+F36*2+F37*4+F38*8+F39*16+F40*32+F41*64+F42*128+F43*256+F44*512+F45*1024+F46*2048+F47*4096+F48*8192+F49*16384+F50*32768)","v":"0"}]
[null,20003,"回风高湿","Bit","0：正常；1：告警",0,30088,"告警使能4",{"$f":"DEC2HEX(F51+F52*2+F53*4+F54*8+F55*16+F56*32+F57*64+F58*128+F59*256+F60*512+F61*1024+F62*2048+F63*4096+F64*8192+F65*16384+F66*32768)","v":"0"}]
[null,20004,"回风低湿","Bit","0：正常；1：告警",0,30089,"告警使能5",{"$f":"DEC2HEX(F67+F68*2+F69*4+F70*8+F71*16+F72*32+F73*64+F74*128+F75*256+F76*512+F77*1024+F78*2048+F79*4096+F80*8192+F81*16384+F82*32768)","v":"0"}]
[null,20005,"送风高温","Bit","0：正常；1：告警",0,30090,"告警使能6",{"$f":"DEC2HEX(F83+F84*2+F85*4+F86*8+F87*16+F88*32+F89*64+F90*128+F91*256+F92*512+F93*1024+F94*2048+F95*4096+F96*8192+F97*16384+F98*32768)","v":"0"}]
[null,20006,"送风低温","Bit","0：正常；1：告警",0,30091,"告警使能7",{"$f":"DEC2HEX(F99+F100*2+F101*4+F102*8+F103*16+F104*32+F105*64+F106*128+F107*256+F108*512+F109*1024+F110*2048+F111*4096+F112*8192+F113*16384+F114*32768)","v":"0"}]
[null,20007,"开关机状态","Bit","0：关机；1：开机",0,30092,"告警使能8",{"$f":"DEC2HEX(F115+F116*2+F117*4+F118*8+F119*16+F120*32+F121*64+F122*128+F123*256+F124*512+F125*1024+F126*2048+F127*4096+F128*8192+F129*16384+F130*32768)","v":"0"}]
[null,20008,"烟雾报警","Bit","0：正常；1：告警",0,30093,"告警使能9",{"$f":"DEC2HEX(F131+F132*2+F133*4+F134*8+F135*16+F136*32+F137*64+F138*128+F139*256+F140*512+F141*1024+F142*2048+F143*4096+F144*8192+F145*16384+F146*32768)","v":"0"}]
[null,20009,"水浸报警","Bit","0：正常；1：告警",0,30094,"告警使能10",{"$f":"DEC2HEX(F147+F148*2+F149*4+F150*8+F151*16+F152*32+F153*64+F154*128+F155*256+F156*512+F157*1024+F158*2048+F159*4096+F160*8192+F161*16384+F162*32768)","v":"0"}]
[null,20010,"排水故障","Bit","0：正常；1：告警",0,30095,"告警使能11",{"$f":"DEC2HEX(F163+F164*2+F165*4+F166*8+F167*16+F168*32+F169*64+F170*128+F171*256+F172*512+F173*1024+F174*2048+F175*4096+F176*8192+F177*16384+F178*32768)","v":"0"}]
[null,20011,"液管电磁阀","Bit","0：关；1：开",0,30096,"告警使能12",{"$f":"DEC2HEX(F179+F180*2+F181*4+F182*8+F183*16+F184*32+F185*64+F186*128+F187*256+F188*512+F189*1024+F190*2048+F191*4096+F192*8192+F193*16384+F194*32768)","v":"0"}]
[null,20012,"冷凝排水泵","Bit","0：关；1：开",0,30097,"告警使能13",{"$f":"DEC2HEX(F195+F196*2+F197*4+F198*8+F199*16+F200*32+F201*64+F202*128+F203*256+F204*512+F205*1024+F206*2048+F207*4096+F208*8192+F209*16384+F210*32768)","v":"0"}]
[null,20013,"A相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30098,"告警使能14",{"$f":"DEC2HEX(F211+F212*2+F213*4+F214*8+F215*16+F216*32+F217*64+F218*128+F219*256+F220*512+F221*1024+F222*2048+F223*4096+F224*8192+F225*16384+F226*32768)","v":"0"}]
[null,20014,"B相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30099,"告警使能15",{"$f":"DEC2HEX(F227+F228*2+F229*4+F230*8+F231*16+F232*32+F233*64+F234*128+F235*256+F236*512+F237*1024+F238*2048+F239*4096+F240*8192+F241*16384+F242*32768)","v":"0"}]
[null,20015,"C相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30100,"告警使能16",{"$f":"DEC2HEX(F243+F244*2+F245*4+F246*8+F247*16+F248*32+F249*64+F250*128+F251*256+F252*512+F253*1024+F254*2048+F255*4096+F256*8192+F257*16384+F258*32768)","v":"0"}]
[null,20016,"A相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30101,"告警使能17",{"$f":"DEC2HEX(F259+F260*2+F261*4+F262*8+F263*16+F264*32+F265*64+F266*128+F267*256+F268*512+F269*1024+F270*2048+F271*4096+F272*8192+F273*16384+F274*32768)","v":"0"}]
[null,20017,"B相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30102,"告警使能18",{"$f":"DEC2HEX(F275+F276*2+F277*4+F278*8+F279*16+F280*32+F281*64+F282*128+F283*256+F284*512+F285*1024+F286*2048+F287*4096+F288*8192+F289*16384+F290*32768)","v":"0"}]
[null,20018,"C相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0,30103,"告警使能19",{"$f":"DEC2HEX(F291+F292*2+F293*4+F294*8+F295*16+F296*32+F297*64+F298*128+F299*256+F300*512+F301*1024+F302*2048+F303*4096+F304*8192+F305*16384+F306*32768)","v":"0"}]
[null,20019,"三相不平衡","Bit","0：正常；1：告警",0,30104,"告警使能20",{"$f":"DEC2HEX(F307+F308*2+F309*4+F310*8+F311*16+F312*32+F313*64+F314*128+F315*256+F316*512+F317*1024+F318*2048+F319*4096+F320*8192+F321*16384+F322*32768)","v":"0"}]
[null,20020,"电源频率超下限","Bit","0：正常；1：告警",0,30105,"告警使能21",{"$f":"DEC2HEX(F323+F324*2+F325*4+F326*8+F327*16+F328*32+F329*64+F330*128+F331*256+F332*512+F333*1024+F334*2048+F335*4096+F336*8192+F337*16384+F338*32768)","v":"0"}]
[null,20021,"电源频率超上限","Bit","0：正常；1：告警",0,30106,"告警使能22",{"$f":"DEC2HEX(F339+F340*2+F341*4+F342*8+F343*16+F344*32+F345*64+F346*128+F347*256+F348*512+F349*1024+F350*2048+F351*4096+F352*8192+F353*16384+F354*32768)","v":"0"}]
[null,20022,"A相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30107,"告警使能23",{"$f":"DEC2HEX(F355+F356*2+F357*4+F358*8+F359*16+F360*32+F361*64+F362*128+F363*256+F364*512+F365*1024+F366*2048+F367*4096+F368*8192+F369*16384+F379*32768)","v":"0"}]
[null,20023,"B相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30108,"告警使能24",{"$f":"DEC2HEX(F371+F372*2+F373*4+F374*8+F375*16+F376*32+F377*64+F378*128+F379*256+F380*512+F381*1024+F382*2048+F383*4096+F384*8192+F385*16384+F386*32768)","v":"0"}]
[null,20024,"C相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0,30109,"告警使能25",{"$f":"DEC2HEX(F387+F388*2+F389*4+F390*8+F391*16+F392*32+F393*64+F394*128+F395*256+F396*512+F397*1024+F398*2048+F399*4096+F400*8192+F401*16384+F402*32768)","v":"0"}]
[null,20025,"电源错相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20026,"内风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20027,"内风机1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20028,"内风机2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20029,"内风机3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20030,"气流丢失","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20031,"过滤网堵塞","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20032,"外风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20033,"外风机告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20034,"压缩机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20035,"加热带","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20036,"高压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20037,"高压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20038,"低压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20039,"低压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20040,"排气高温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20041,"排气高温锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20042,"压缩机频率异常","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20043,"压缩机频率异常锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20044,"高压限频输出","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20045,"变频器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20046,"保留",null,null,0]
[null,20047,"保留",null,null,0]
[null,20048,"变频器通讯故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20049,"加速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20050,"减速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20051,"恒速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20052,"变频器严重故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20053,"加速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20054,"减速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20055,"恒速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20056,"母线欠压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20057,"电机过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20058,"变频器过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20059,"输入缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20060,"输出缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20061,"缓冲电阻故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20062,"模块过热","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20063,"变频器通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20064,"电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20065,"EEPROM故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20066,"对地短路故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20067,"变频器硬件故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20068,"速度偏差故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20069,"失调故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20070,"欠载故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20071,"加湿器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20072,"加湿器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20073,"加湿电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20074,"加湿桶排水阀故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20075,"湿膜低水位","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20076,"水位开关故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20077,"缺水故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20078,"电极加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20079,"电极加湿排水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20080,"湿膜加湿水泵","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20081,"湿膜加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20082,"加热器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20083,"加热器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20084,"电加热保护","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20085,"加热器1状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20086,"加热器2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20087,"加热器1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20088,"加热器2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20089,"回风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20090,"回风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20091,"回风湿度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20092,"送风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20093,"送风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20094,"送风温度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20095,"送风湿度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20096,"排气温度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20097,"吸气温度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20098,"吸气压力故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20099,"排气压力故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20100,"风压差传感器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20101,"远程温湿度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20102,"远程温湿度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20103,"远程温湿度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20104,"远程温湿度4故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20105,"远程温湿度5故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20106,"远程温湿度6故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20107,"远程温湿度7故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20108,"远程温湿度8故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20109,"远程温湿度9故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20110,"远程温湿度10故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20111,"远程温湿度11故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20112,"远程温湿度12故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20113,"远程温湿度13故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20114,"远程温湿度14故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20115,"远程温湿度15故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20116,"远程温湿度16故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20117,"组网通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20118,"组网地址冲突","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20119,"组网软件不匹配","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20120,"从机00离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20121,"从机01离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20122,"从机02离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20123,"从机03离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20124,"从机04离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20125,"从机05离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20126,"从机06离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20127,"从机07离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20128,"从机08离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20129,"从机09离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20130,"从机10离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20131,"从机11离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20132,"从机12离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20133,"从机13离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20134,"从机14离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20135,"从机15离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20136,"从机16离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20137,"从机17离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20138,"从机18离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20139,"从机19离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20140,"从机20离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20141,"从机21离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20142,"从机22离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20143,"从机23离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20144,"从机24离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20145,"从机25离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20146,"从机26离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20147,"从机27离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20148,"从机28离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20149,"从机29离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20150,"从机30离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20151,"从机31离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20152,"从机32离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20153,"从机33离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20154,"从机34离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20155,"从机35离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20156,"从机36离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20157,"从机37离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20158,"从机38离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20159,"从机39离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20160,"从机40离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20161,"从机41离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20162,"从机42离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20163,"从机43离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20164,"从机44离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20165,"从机45离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20166,"从机46离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20167,"从机47离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20168,"从机48离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20169,"从机49离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20170,"从机50离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20171,"从机51离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20172,"从机52离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20173,"从机53离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20174,"从机54离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20175,"从机55离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20176,"从机56离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20177,"从机57离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20178,"从机58离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20179,"从机59离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20180,"从机60离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20181,"从机61离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20182,"从机62离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20183,"从机63离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20184,"风机1过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20185,"风机2过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20186,"风机3过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20187,"高压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20188,"低压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20189,"湿膜低水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20190,"冷凝高水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20191,"电加热过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20192,"外风机过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20193,"气流流失","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20194,"滤网堵塞","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20195,"烟雾报警","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20196,"远程开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,20197,"滤网维护时间到","Bit","滤网维护时间到",0]
[null,20198,"内风机2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20199,"内风机3状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,20200,"加湿器维护时间到","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20201,"预留","Bit",null,0]
[null,20202,"预留","Bit",null,0]
[null,20203,"预留","Bit",null,0]
[null,20204,"预留","Bit",null,0]
[null,20205,"预留","Bit",null,0]
[null,20206,"预留","Bit",null,0]
[null,20207,"预留","Bit",null,0]
[null,20208,"预留","Bit",null,0]
[null,20209,"预留","Bit",null,0]
[null,20210,"预留","Bit",null,0]
[null,20211,"预留","Bit",null,0]
[null,20212,"预留","Bit",null,0]
[null,20213,"预留","Bit",null,0]
[null,20214,"预留","Bit",null,0]
[null,20215,"预留","Bit",null,0]
[null,20216,"预留","Bit",null,0]
[null,20217,"预留","Bit",null,0]
[null,20218,"预留","Bit",null,0]
[null,20219,"预留","Bit",null,0]
[null,20220,"预留","Bit",null,0]
[null,20221,"预留","Bit",null,0]
[null,20222,"预留","Bit",null,0]
[null,20223,"预留","Bit",null,0]
[null,20224,"预留","Bit",null,0]
[null,20225,"预留","Bit",null,0]
[null,20226,"预留","Bit",null,0]
[null,20227,"预留","Bit",null,0]
[null,20228,"预留","Bit",null,0]
[null,20229,"预留","Bit",null,0]
[null,20230,"预留","Bit",null,0]
[null,20231,"预留","Bit",null,0]
[null,20232,"预留","Bit",null,0]
[null,20233,"预留","Bit",null,0]
[null,20234,"预留","Bit",null,0]
[null,20235,"预留","Bit",null,0]
[null,20236,"预留","Bit",null,0]
[null,20237,"预留","Bit",null,0]
[null,20238,"预留","Bit",null,0]
[null,20239,"预留","Bit",null,0]
[null,20240,"预留","Bit",null,0]
[null,20241,"预留","Bit",null,0]
[null,20242,"预留","Bit",null,0]
[null,20243,"预留","Bit",null,0]
[null,20244,"预留","Bit",null,0]
[null,20245,"预留","Bit",null,0]
[null,20246,"预留","Bit",null,0]
[null,20247,"预留","Bit",null,0]
[null,20248,"预留","Bit",null,0]
[null,20249,"预留","Bit",null,0]
[null,20250,"预留","Bit",null,0]
[null,20251,"预留","Bit",null,0]
[null,20252,"预留","Bit",null,0]
[null,20253,"预留","Bit",null,0]
[null,20254,"预留","Bit",null,0]
[null,20255,"预留","Bit",null,0]
[null,20256,"预留","Bit",null,0]
[null,20257,"预留","Bit",null,0]
[null,20258,"预留","Bit",null,0]
[null,20259,"预留","Bit",null,0]
[null,20260,"预留","Bit",null,0]
[null,20261,"预留","Bit",null,0]
[null,20262,"预留","Bit",null,0]
[null,20263,"预留","Bit",null,0]
[null,20264,"预留","Bit",null,0]
[null,20265,"预留","Bit",null,0]
[null,20266,"预留","Bit",null,0]
[null,20267,"预留","Bit",null,0]
[null,20268,"预留","Bit",null,0]
[null,20269,"预留","Bit",null,0]
[null,20270,"预留","Bit",null,0]
[null,20271,"预留","Bit",null,0]
[null,20272,"预留","Bit",null,0]
[null,20273,"预留","Bit",null,0]
[null,20274,"预留","Bit",null,0]
[null,20275,"预留","Bit",null,0]
[null,20276,"预留","Bit",null,0]
[null,20277,"预留","Bit",null,0]
[null,20278,"预留","Bit",null,0]
[null,20279,"预留","Bit",null,0]
[null,20280,"预留","Bit",null,0]
[null,20281,"预留","Bit",null,0]
[null,20282,"预留","Bit",null,0]
[null,20283,"预留","Bit",null,0]
[null,20284,"预留","Bit",null,0]
[null,20285,"预留","Bit",null,0]
[null,20286,"预留","Bit",null,0]
[null,20287,"预留","Bit",null,0]
[null,20288,"预留","Bit",null,0]
[null,20289,"预留","Bit",null,0]
[null,20290,"预留","Bit",null,0]

{"sheet":"只读模拟量","index":2,"n_rows":115,"n_cols":7,"rows_kept":115,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"04功能码"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","说明"]
[null,40000,"实际控制方式","int16",null,1,"0：回风控制；1：送风控制"]
[null,40001,"当前控制温度","int16","℃",0.1]
[null,40002,"当前控制湿度","int16","%",0.1]
[null,40003,"控制温度设定值","int16","℃",0.1]
[null,40004,"控制湿度设定值","int16","%",0.1]
[null,40005,"室内回风温度","int16","℃",0.1]
[null,40006,"室内回风湿度","int16","%",0.1]
[null,40007,"室内送风温度","uint16","℃",0.1]
[null,40008,"室内送风湿度","uint16","%",0.1]
[null,40009,"室内回风温度1","int16","℃",0.1]
[null,40010,"室内回风温度2","int16","℃",0.1]
[null,40011,"室内送风温度1","int16","℃",0.1]
[null,40012,"室内送风温度2","int16","℃",0.1]
[null,40013,"室内送风温度3","int16","℃",0.1]
[null,40014,"保留","int16",null,1]
[null,40015,"标准机型","int16",null,1]
[null,40016,"系统运行状态","int16",null,1,"0关机；1正常开机；2故障关机；3群组待机"]
[null,40017,"系统运行模式","int16",null,1,"0：空闲；1：制冷；2：除湿；4：加热；6：加热除湿；8：加湿；9：制冷加湿；12：加热加湿；16：送风"]
[null,40018,"排气温度","int16","℃",0.1]
[null,40019,"吸气温度","int16","℃",0.1]
[null,40020,"蒸发温度","int16","℃",0.1]
[null,40021,"吸气压力","int16","Bar",0.1]
[null,40022,"排气压力","int16","Bar",0.1]
[null,40023,"保护调节高压值","int16","Bar",0.1]
[null,40024,"系统A冷凝温度","int16","℃",0.1]
[null,40025,"系统B冷凝温度","int16","℃",0.1]
[null,40026,"系统A吸气过热度","int16",null,0.1]
[null,40027,"系统B吸气过热度","int16",null,0.1]
[null,40028,"电极加湿电流","int16","A",0.1]
[null,40029,"电极加湿高水位电压","uint16","V",1]
[null,40030,"A相电源电压","uint16","V",0.1]
[null,40031,"B相电源电压","uint16","V",0.1]
[null,40032,"B相电源电压","int16","V",0.1]
[null,40033,"A相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40034,"B相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40035,"C相电源频率","int16","Hz",0.1]
[null,40036,"非标号","int16",null,1]
[null,40037,"内风机风量","int16","m3/h",0.1]
[null,40038,"机组制冷量","int16","kW",0.1]
[null,40039,"压机实际频率","int16","Hz",0.1]
[null,40040,"压机设置频率","int16","Hz",0.1]
[null,40041,"变频器母线电压","int16","V",0.1]
[null,40042,"变频器输出电压","int16","V",0.1]
[null,40043,"变频器输出电流","int16","A",0.1]
[null,40044,"逆变模块温度","int16","℃",0.1]
[null,40045,"控制板软件版本","int16",null,1]
[null,40046,"EEVA运行开度","int16",null,1]
[null,40047,"EEVB运行开度","int16",null,1]
[null,40048,"保留","int16",null,1]
[null,40049,"保留","int16",null,1]
[null,40050,"机组累计运行时间","int16","H",1]
[null,40051,"风机累计运行时间","int16","H",1]
[null,40052,"加湿累计运行时间","int16","H",1]
[null,40053,"加热1累计时间值","int16","H",1]
[null,40054,"加热2累计时间值","int16","H",1]
[null,40055,"外机A累计运行时间","int16","H",1]
[null,40056,"外机B累计运行时间","int16","H",1]
[null,40057,"压机A累计时间值","int16","H",1]
[null,40058,"压机B累计时间值","int16","H",1]
[null,40059,"滤网累计运行时间","int16","H",1]
[null,40060,"冷凝水泵累计运行时间","int16","H",1]
[null,40061,"系统制冷计算需求","int16",null,1]
[null,40062,"系统制热计算需求","int16",null,1]
[null,40063,"系统加湿计算需求","int16",null,1]
[null,40064,"系统除湿计算需求","int16",null,1]
[null,40065,"内风机转速百分比","int16","%",1]
[null,40066,"系统风压差检测值","int16","Pa",0.1]
[null,40067,"保留","int16",null,1]
[null,40068,"保留","int16",null,1]
[null,40069,"变频器故障码","int16",null,1]
[null,40070,"变频器状态","int16",null,1]
[null,40071,"压缩机保护调节码","int16",null,1]
[null,40072,"保留","int16",null,1]
[null,40073,"保留","int16",null,1]
[null,40074,"保留","int16",null,1]
[null,40075,"保留","int16",null,1]
[null,40076,"保留","int16",null,1]
[null,40077,"远程温度01","int16","℃",0.1]
[null,40078,"远程湿度01","int16","%",0.1]
[null,40079,"远程温度02","int16","℃",0.1]
[null,40080,"远程湿度02","int16","%",0.1]
[null,40081,"远程温度03","int16","℃",0.1]
[null,40082,"远程湿度03","int16","%",0.1]
[null,40083,"远程温度04","int16","℃",0.1]
[null,40084,"远程湿度04","int16","%",0.1]
[null,40085,"远程温度05","int16","℃",0.1]
[null,40086,"远程湿度05","int16","%",0.1]
[null,40087,"远程温度06","int16","℃",0.1]
[null,40088,"远程湿度06","int16","%",0.1]
[null,40089,"远程温度07","int16","℃",0.1]
[null,40090,"远程湿度07","int16","%",0.1]
[null,40091,"远程温度08","int16","℃",0.1]
[null,40092,"远程湿度08","int16","%",0.1]
[null,40093,"远程温度09","int16","℃",0.1]
[null,40094,"远程湿度09","int16","%",0.1]
[null,40095,"远程温度10","int16","℃",0.1]
[null,40096,"远程湿度10","int16","%",0.1]
[null,40097,"远程温度11","int16","℃",0.1]
[null,40098,"远程湿度11","int16","%",0.1]
[null,40099,"远程温度12","int16","℃",0.1]
[null,40100,"远程湿度12","int16","%",0.1]
[null,40101,"远程温度13","int16","℃",0.1]
[null,40102,"远程湿度13","int16","%",0.1]
[null,40103,"远程温度14","int16","℃",0.1]
[null,40104,"远程湿度14","int16","%",0.1]
[null,40105,"远程温度15","int16","℃",0.1]
[null,40106,"远程湿度15","int16","%",0.1]
[null,40107,"远程温度16","int16","℃",0.1]
[null,40108,"远程湿度16","int16","%",0.1]
[null,40109,"软件版本","int16",null,1]
[null,40110,"授权标志","int16",null,1]
[null,40111,"授权ID高16","int16",null,1]
[null,40112,"授权ID低16","int16",null,1]

{"sheet":"读写模拟量","index":3,"n_rows":452,"n_cols":11,"rows_kept":452,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"03功能码读；06功能码写；"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","最大值","最小值","默认值","是否保存","说明"]
[null,30000,"开关机控制","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000关机，0xFF00开机"]
[null,30001,"送风温度设定值","int16","℃",0.1,450,150,240,true]
[null,30002,"回风温度设定值","int16","℃",0.1,450,180,300,true]
[null,30003,"控制方式","int16",null,1,1,0,0,true,"0：回风温度控制1：送风温度控制"]
[null,30004,"湿度设定值","int16","%",0.1,950,100,300,true]
[null,30005,"来电自启动延时","int16","S",1,240,0,6,true]
[null,30006,"来电自启动使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30007,"保留","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]
[null,30008,"故障复位","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]
[null,30009,"制冷控制比例带值","int16","℃",0.1,50,10,15,true]
[null,30010,"制热控制比例带值","int16","℃",0.1,50,10,30,true]
[null,30011,"回风加湿比例带值","int16","%",0.1,200,10,50,true]
[null,30012,"回风除湿比例带值","int16","%",0.1,200,10,100,true]
[null,30013,"温度控制设定死区","int16","℃",0.1,50,0,5,true]
[null,30014,"湿度控制设定死区","int16","%",0.1,200,20,30,true]
[null,30015,"年","int16",null,1,255,0,0,false,"实际值等于2000+设置值;高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30016,"月","int16",null,1,12,1,1,false,"高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30017,"日","int16",null,1,31,1,1,false,"高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30018,"时","int16",null,1,23,0,0,false,"高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30019,"分","int16",null,1,59,0,0,false,"高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30020,"秒","int16",null,1,59,0,0,false,"高字节为变化标记；低字节为有效值"]
[null,30021,"远程Modbus通讯地址","int16",null,1,240,1,1,true]
[null,30022,"远程Modbus通讯波特率","int16",null,1,3,0,2,true,"0：2400；1：4800；2：9600；3：19200"]
[null,30023,"组网功能使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30024,"组网地址","int16",null,1,63,0,0,true]
[null,30025,"组网数量","int16",null,1,64,2,2,true]
[null,30026,"切换数量","int16",null,1,64,1,1,true,"每次切换的数量"]
[null,30027,"轮值周期","int16","H",1,240,0,24,true]
[null,30028,"运行数量","int16",null,1,63,0,0,true,"同时运行的数量"]
[null,30029,"需求同步","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30030,"层叠功能","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30031,"保留","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30032,"远程开关机禁止","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30033,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30034,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30035,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30036,"定时开关机使能","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,30037,"周日开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30038,"周一开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30039,"周二开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30040,"周三开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30041,"周四开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30042,"周五开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30043,"周六开机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30044,"周日关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30045,"周一关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30046,"周二关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30047,"周三关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30048,"周四关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30049,"周五关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30050,"周六关机时间","int16","Min",1,1440,0,0,false]
[null,30051,"授权码","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30052,"生产授权","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30053,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30054,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30055,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30056,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30057,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30058,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30059,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30060,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30061,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30062,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30063,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30064,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30065,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30066,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30067,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30068,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30069,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30070,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30071,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30072,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30073,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30074,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30075,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30076,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30077,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30078,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30079,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30080,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30081,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30082,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30083,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30084,"用户预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30085,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"MbIpStsEnum_t里面的第0个，bit15对应第15个，后面以此类推"]
[null,30086,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30087,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30088,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30089,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30090,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30091,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30092,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30093,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30094,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30095,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30096,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30097,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30098,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30099,"告警使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true]
[null,30100,"抽真空模式使能","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30101,"手动模式使能","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30102,"内风机转速控制","int16","%",0.1,1000,0,0,false]
[null,30103,"室外机控制","int16",null,1,1,0,0,false,"0：自动；1：手动"]
[null,30104,"电加热启停控制","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30105,"加湿器启停控制","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30106,"进水电磁阀控制","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30107,"排水电磁阀控制","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30108,"液管电磁阀","int16",null,1,1,0,0,false,"0：关闭；1：启动"]
[null,30109,"压缩机频率","int16","Hz",1,120,0,0,false]
[null,30110,"内风机开关","int16",null,1,0,0,0,false,"0 关，1开,bit0:fan1; bit1:fan2; bit2:fan3"]
[null,30111,"EEV手动开度","int16",null,1,480,0,480,false]
[null,30112,"手动模式调试时间","int16","Min",1,999,1,999,false]
[null,30113,"内风量修正系数a","int16",null,0.01,500,10,105,true]
[null,30114,"制冷量修正系数b","int16",null,0.01,500,10,105,true]
[null,30115,"回风温度1修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30116,"回风温度2修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30117,"送风温度1修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30118,"送风温度2修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30119,"送风温度3修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30120,"回风湿度修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30121,"送风湿度修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30122,"吸气温度修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30123,"排气温度修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30124,"吸气压力修正","int16","bar",0.1,99,-99,0,true]
[null,30125,"排气压力修正","int16","bar",0.1,99,-99,0,true]
[null,30126,"风压差值修正","int16","Pa",0.1,300,-300,0,true]
[null,30127,"加湿电流修正","int16","A",0.1,99,-99,0,true]
[null,30128,"远程温度探头01修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30129,"远程温度探头02修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30130,"远程温度探头03修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30131,"远程温度探头04修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30132,"远程温度探头05修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30133,"远程温度探头06修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30134,"远程温度探头07修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30135,"远程温度探头08修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30136,"远程温度探头09修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30137,"远程温度探头10修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30138,"远程温度探头11修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30139,"远程温度探头12修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30140,"远程温度探头13修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30141,"远程温度探头14修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30142,"远程温度探头15修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30143,"远程温度探头16修正","int16","℃",0.1,99,-99,0,true]
[null,30144,"远程湿度探头01修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30145,"远程湿度探头02修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30146,"远程湿度探头03修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30147,"远程湿度探头04修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30148,"远程湿度探头05修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30149,"远程湿度探头06修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30150,"远程湿度探头07修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30151,"远程湿度探头08修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30152,"远程湿度探头09修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30153,"远程湿度探头10修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30154,"远程湿度探头11修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30155,"远程湿度探头12修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30156,"远程湿度探头13修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30157,"远程湿度探头14修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30158,"远程湿度探头15修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30159,"远程湿度探头16修正","int16","%",0.1,300,-300,0,true]
[null,30160,"机组运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30161,"风机运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30162,"加湿运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30163,"加热1运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30164,"加热2运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30165,"滤网运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30166,"外机运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30167,"冷凝水泵运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30168,"压机A运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA0A0清零，其他值无效"]
[null,30169,"外机B运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false]
[null,30170,"压机B运行时间清零","int16",null,1,32767,-32768,0,false]
[null,30171,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30172,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30173,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30174,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30175,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30176,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30177,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30178,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30179,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30180,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30181,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30182,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30183,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30184,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30185,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30186,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30187,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30188,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30189,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30190,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30191,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30192,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30193,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30194,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30195,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30196,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30197,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30198,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30199,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30200,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30201,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30202,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30203,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30204,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30205,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30206,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30207,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30208,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30209,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30210,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30211,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30212,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30213,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30214,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30215,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30216,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30217,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30218,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30219,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30220,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30221,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30222,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30223,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30224,"压缩机/风机类型","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"Bit0-7：压缩机类型；Bit8-15：风机类型；"]
[null,30225,"排气高温保护值","int16","℃",0.1,1300,700,900,true]
[null,30226,"空调型号","int16",null,1,100,0,0,true]
[null,30227,"制冷剂类型","int16",null,1,0,0,0,false,"0：R410A"]
[null,30228,"温度计算方式设置","int16",null,1,1,0,0,true,"0：平均温度；1：最高温度"]
[null,30229,"风机控制方式设置","int16",null,1,1,0,0,true,"0：温度控制；1：压差控制"]
[null,30230,"需求控制计算周期","int16","S",1,100,1,2,true]
[null,30231,"保护调节计算周期","int16","S",1,100,1,5,true]
[null,30232,"滤网维护时间设置","uint16","H",1,32767,-32768,4000,true,"0不告警"]
[null,30233,"风压差控制设定值","int16","Pa",0.1,500,5,50,true]
[null,30234,"除湿风压差系数值","int16","%",0.1,900,500,700,true]
[null,30235,"风压差控制偏差值","int16","Pa",0.1,300,10,100,true]
[null,30236,"冷凝水泵运行时间","int16","s",1,999,1,30,true]
[null,30237,"湿膜水阀开启时间","int16","s",1,240,1,10,true]
[null,30238,"湿膜水阀关闭时间","int16","s",1,240,1,180,true]
[null,30239,"除湿低温限制差值","int16","℃",0.1,100,0,40,true]
[null,30240,"室内机风量显示使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30241,"机组制冷量显示使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30242,"制冷加湿模式使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30243,"除湿控制使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA0A0使能，其他值无效"]
[null,30244,"设备使能1","int16",null,1,32767,-32768,"0x01FF",true,"//Bit00：ITSD1_EN,回风温度探头1,0禁用，1启用\n//Bit01：ITSD2_EN,回风温度探头2,0禁用，1启用\n//Bit02：IHSD1_EN,回风湿度探头1,0禁用，1启用\n//Bit03：OTSD1_EN,送风温度探头1,0禁用，1启用\n//Bit04：OTSD2_EN,送风温度探头2,0禁用，1启用\n//Bit05：OTSD3_EN,送风温度探头3,0禁用，1启用\n//Bit06：OHSD1_EN,送风湿度探头1,0禁用，1启用\n//Bit07：R_HPUMP_EN,加湿补水泵使能,0禁用，1启用\n//Bit08：R_CPUMP_EN,冷凝排水泵使能,0禁用，1启用\n//Bit09：\n//Bit10：\n//Bit11：\n//Bit12：\n//Bit13：\n//Bit14：\n//Bit15："]
[null,30245,"设备使能2","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"//Bit00：RTHSD1_EN,远程温度探头1,0禁用，1启用,默认：\n//Bit01：RTHSD2_EN,远程温度探头2,0禁用，1启用,默认：\n//Bit02：RTHSD3_EN,远程温度探头3,0禁用，1启用,默认：\n//Bit03：RTHSD4_EN,远程温度探头4,0禁用，1启用,默认：\n//Bit04：RTHSD5_EN,远程温度探头5,0禁用，1启用,默认：\n//Bit05：RTHSD6_EN,远程温度探头6,0禁用，1启用,默认：\n//Bit06：RTHSD7_EN,远程温度探头7,0禁用，1启用,默认：\n//Bit07：RTHSD8_EN,远程温度探头8,0禁用，1启用,默认：\n//Bit08：RTHSD9_EN,远程温度探头9,0禁用，1启用,默认：\n//Bit09：RTHSD10_EN,远程温度探头10,0禁用，1启用,默认：\n//Bit10：RTHSD11_EN,远程温度探头11,0禁用，1启用,默认：\n//Bit11：RTHSD12_EN,远程温度探头12,0禁用，1启用,默认：\n//Bit12：RTHSD13_EN,远程温度探头13,0禁用，1启用,默认：\n//Bit13：RTHSD14_EN,远程温度探头14,0禁用，1启用,默认：\n//Bit14：RTHSD15_EN,远程温度探头15,0禁用，1启用,默认：\n//Bit15：RTHSD16_EN,远程温度探头16,0禁用，1启用,默认："]
[null,30246,"设备使能3","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义，每一位对应一个设备；保留"]
[null,30247,"回风高温告警值","int16","℃",0.1,500,200,400,true]
[null,30248,"回风低温告警值","int16","℃",0.1,300,0,200,true]
[null,30249,"送风高温告警值","int16","℃",0.1,500,200,320,true]
[null,30250,"送风低温告警值","int16","℃",0.1,300,0,100,true]
[null,30251,"高湿告警值","int16","%",0.1,950,100,800,true]
[null,30252,"低湿告警值","int16","%",0.1,950,100,200,true]
[null,30253,"高压报警设置值","int16",null,0.1,500,200,400,true]
[null,30254,"低压报警设置值","int16",null,0.1,400,0,40,true]
[null,30255,"轻载制冷功能使能","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30256,"送风制冷压机比例系数","int16","Min",1,1000,1,300,true]
[null,30257,"送风制冷压机积分时间","int16","Min",1,100,1,40,true]
[null,30258,"压机关闭特征时间1","int16","Min",1,60,2,5,true]
[null,30259,"压机关闭特征时间2","int16","Min",1,60,2,10,true]
[null,30260,"制冷模式进入需求","int16","%",0.1,3000,0,1000,true]
[null,30261,"制冷压机停机需求","int16","%",0.1,0,-3000,-1000,true]
[null,30262,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30263,"吸气低压保护值","int16","bar",0.1,100,10,65,true]
[null,30264,"IPM保护调节温度","int16","℃",0.1,1100,500,900,true,"通过通讯从变频器读取IPM温度"]
[null,30265,"变频器保护电流","int16","A",0.1,400,10,150,true,"通过通讯从变频器读取电流"]
[null,30266,"排气高温告警值","int16","℃",0.1,1300,700,1150,true]
[null,30267,"保护调节高压值Pc1","int16","bar",0.1,500,100,250,true]
[null,30268,"保护调节高压值Pc2","int16","bar",0.1,500,100,300,true]
[null,30269,"保护调节高压值Pc3","int16","bar",0.1,500,100,400,true]
[null,30270,"保护调节高压值Pc4","int16","bar",0.1,500,100,370,true]
[null,30271,"保护调节高压值Pc5","int16","bar",0.1,500,100,350,true]
[null,30272,"压差倍数","int16",null,0.1,30,10,12,true]
[null,30273,"压机最短运行时间","int16","S",1,600,1,300,true]
[null,30274,"压机最短停止时间","int16","S",1,600,1,180,true]
[null,30275,"压机启动低压延迟","int16","S",1,360,60,180,true]
[null,30276,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30277,"压机启动台阶频率","int16","Hz",0.1,400,150,200,true]
[null,30278,"压机启动保持频率","int16","Hz",0.1,990,400,450,true]
[null,30279,"压机降频保护频率","int16","Hz",0.1,600,250,300,true]
[null,30280,"压机启动保持时间","int16","S",1,360,0,120,true]
[null,30281,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30282,"变频压机回油频率","int16","Hz",0.1,700,400,500,true]
[null,30283,"压机回油风险频率","int16","Hz",0.1,700,200,300,true]
[null,30284,"压机强制回油时间","int16","s",1,600,30,180,true]
[null,30285,"回风制冷压机比例系数","int16",null,1,5000,1,1000,true]
[null,30286,"回风制冷压机积分时间","int16",null,1,1000,1,100,true]
[null,30287,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30288,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30289,"变频器厂家","int16",null,1,1,0,0,true,"0：invt；1：汇川"]
[null,30290,"上限频率","int16",null,1,1000,5,40,true]
[null,30291,"变频压机控制周期","int16","s",1,60,1,4,true]
[null,30292,"变频压机额定频率","int16","Hz",0.1,1300,500,900,true]
[null,30293,"变频压机最低频率","int16","Hz",0.1,600,150,200,true]
[null,30294,"压机特征转速Nc1","int16","Hz",0.1,1300,150,0,true]
[null,30295,"压机特征转速Nc2","int16","Hz",0.1,1300,150,300,true]
[null,30296,"压机特征转速Nc3","int16","Hz",0.1,1300,150,600,true]
[null,30297,"压机特征转速Nc4","int16","Hz",0.1,1300,150,900,true]
[null,30298,"压机特征转速Nc5","int16","Hz",0.1,1300,150,1100,true]
[null,30299,"压机特征转速Nc6","int16","Hz",0.1,1300,150,1300,true]
[null,30300,"压机共振点1上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30301,"压机共振点1下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30302,"压机共振点2上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30303,"压机共振点2下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30304,"压机共振点3上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30305,"压机共振点3下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30306,"压机共振点4上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30307,"压机共振点4下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30308,"压机共振点5上限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30309,"压机共振点5下限","int16","Hz",0.1,1000,0,0,true]
[null,30310,"加速时间","int16","S",1,3600,0,120,true]
[null,30311,"减速时间","int16","S",1,3600,0,120,true]
[null,30312,"最大频率","int16","Hz",0.1,4000,0,3600,true]
[null,30313,"下限频率","int16","Hz",0.1,4000,0,0,true]
[null,30314,"风机启动百分比","int16",null,0.1,1000,500,800,true]
[null,30315,"室内风机数量设置","int16",null,1,16,1,3,true]
[null,30316,"室内风机组数","int16",null,1,3,1,1,true]
[null,30317,"室内风机额定转速","int16","%",0.1,1000,10,850,true]
[null,30318,"室内风机最低转速","int16","%",0.1,1000,10,450,true]
[null,30319,"室内风机控制周期","int16","s",1,60,1,3,true]
[null,30320,"风机转速比例系数","int16",null,1,1000,1,200,true]
[null,30321,"风机转速积分时间","int16",null,1,500,1,30,true]
[null,30322,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30323,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30324,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30325,"开机室内风机延时","int16","s",1,255,1,3,true]
[null,30326,"EEV最大开度设置","int16",null,1,480,0,480,true]
[null,30327,"EEV最小开度设置","int16",null,1,480,0,20,true]
[null,30328,"EEV调节周期设置","int16","s",1,300,5,1,true]
[null,30329,"EEV压机初始开度","int16",null,1,320,120,130,true]
[null,30330,"EEV压机平衡开度","int16",null,1,480,200,384,true]
[null,30331,"EEV压机平衡时间","int16","s",1,120,0,15,true]
[null,30332,"EEV压机初始时间","int16","s",1,300,0,20,true]
[null,30333,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30334,"蒸发温度MOP设定","int16","℃",0.1,250,90,120,true]
[null,30335,"EEV—MOP比例值","int16",null,1,100,1,40,true]
[null,30336,"EEV—MOP积分值","int16",null,1,1000,1,60,true]
[null,30337,"EEV压机运行Kpc值","int16",null,1,200,1,40,true]
[null,30338,"EEV压机运行Tic值","int16",null,1,500,10,60,true]
[null,30339,"压机吸气过热度值","int16","℃",0.1,200,50,120,true]
[null,30340,"轻载除湿吸气过热","int16","℃",0.1,200,50,150,true]
[null,30341,"加湿器类型设置","int16",null,1,2,0,0,true,"0：禁用；1：湿膜加湿；2：电极加湿"]
[null,30342,"加湿公斤数设置","int16","kg/h",0.1,250,15,30,true]
[null,30343,"加湿器输入电压","int16","V",1,300,80,220,true]
[null,30344,"加湿器电源相数","int16",null,1,3,1,3,true]
[null,30345,"加湿预热电流比","int16","%",1,100,10,20,true]
[null,30346,"加湿桶预热时间","int16","s",1,999,10,600,true]
[null,30347,"加湿注水电流比","int16","%",1,150,50,80,true]
[null,30348,"加湿注水停止电流比","int16","%",1,150,50,100,true]
[null,30349,"加湿排水电流比","int16","%",1,200,100,150,true]
[null,30350,"停止排水电流比","int16","%",1,150,50,100,true]
[null,30351,"最小排水时间值","int16","s",1,120,1,10,true]
[null,30352,"加湿桶排水次数","int16",null,1,99,1,5,true]
[null,30353,"待机排水周期值","int16","H",1,96,12,48,true]
[null,30354,"加湿桶排水时间","int16","s",1,180,60,120,true]
[null,30355,"加湿自排水间隔","int16","Min",1,999,30,45,true]
[null,30356,"高水位阀值","int16","V",1,220,30,80,true]
[null,30357,"高水位偏差","int16","V",1,100,0,20,true]
[null,30358,"加湿桶清洁次数","int16",null,1,10,0,1,true]
[null,30359,"加热分级","int16",null,1,3,0,0,true]
[null,30360,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30361,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30362,"电源额定电压","int16","V",1,300,0,220,true]
[null,30363,"电源额定频率","int16","Hz",0.1,1000,10,500,true]
[null,30364,"电源缺相百分比","int16","%",0.1,1000,0,700,true]
[null,30365,"单三相选择","int16","%",0.1,1,0,1,true,"0:单相 1:三相"]
[null,30366,"相序容错","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"0xA1A1使能，其他值无效"]
[null,30367,"输入欠压百分比","int16","%",0.1,1000,0,850,true]
[null,30368,"输入过压百分比","int16","%",0.1,2000,1000,1150,true]
[null,30369,"电压回差","int16","V",1,20,0,10,true]
[null,30370,"输入频率下限百分比","int16","%",0.1,1000,0,850,true]
[null,30371,"输入频率上限百分比","int16","%",0.1,2000,1000,1150,true]
[null,30372,"输入电压三相不平衡","int16",null,0.1,1000,0,50,true]
[null,30373,"输入电压三相不平衡回差","int16",null,0.1,30,0,5,true]
[null,30374,"历史告警清除","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA1A1清零，其他值无效"]
[null,30375,"恢复出厂设置","int16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xA1A1清零，其他值无效"]
[null,30376,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30377,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30378,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30379,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30380,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30381,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30382,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30383,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30384,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30385,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30386,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30387,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30388,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30389,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30390,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30391,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30392,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30393,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30394,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30395,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30396,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30397,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30398,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30399,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30400,"保留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30401,"DO1功能设置","int16",null,1,32767,-32768,1,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30402,"DO2功能设置","int16",null,1,32767,-32768,2,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30403,"DO3功能设置","int16",null,1,32767,-32768,3,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30404,"DO4功能设置","int16",null,1,32767,-32768,4,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30405,"DO5功能设置","int16",null,1,32767,-32768,5,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30406,"DO6功能设置","int16",null,1,32767,-32768,6,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30407,"DO7功能设置","int16",null,1,32767,-32768,7,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30408,"DO8功能设置","int16",null,1,32767,-32768,8,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30409,"DO9功能设置","int16",null,1,32767,-32768,10,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30410,"DO10功能设置","int16",null,1,32767,-32768,11,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30411,"DO11功能设置","int16",null,1,32767,-32768,12,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30412,"DO12功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30413,"DO13功能设置","int16",null,1,32767,-32768,13,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30414,"DO14功能设置","int16",null,1,32767,-32768,14,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30415,"DO15功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30416,"DO16功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30417,"DO17功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30418,"DO18功能设置","int16",null,1,32767,-32768,15,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30419,"DI1功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0101",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30420,"DI2功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0102",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30421,"DI3功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0103",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30422,"DI4功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0104",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30423,"DI5功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0105",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30424,"DI6功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x8106",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30425,"DI7功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x8107",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30426,"DI8功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0108",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30427,"DI9功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x0109",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30428,"DI10功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010A",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30429,"DI11功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010B",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30430,"DI12功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010C",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30431,"DI13功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30432,"DI14功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30433,"DI15功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30434,"DI16功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30435,"DI17功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30436,"DI18功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30437,"DI19功能设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30438,"DI20功能设置","int16",null,1,32767,-32768,"0x010D",true,"位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;"]
[null,30439,"通用模拟输入电压电流设置","int16",null,1,32767,-32768,0,true,"//位定义，每一位对应一路AI输入，0电压信号；1电流信号\n//Bit00：AI1\n//Bit01：AI2\n//Bit02：AI3\n//Bit03：AI4\n//Bit04：AI5\n//Bit05：AI6\n//Bit06：AI7\n//Bit07：AI8\n//Bit08：保留\n//Bit09：保留\n//Bit10：保留\n//Bit11：保留\n//Bit12：保留\n//Bit13：保留\n//Bit14：保留\n//Bit15：保留"]
[null,30440,"漏水报警值","int16",null,1,4096,0,1500,true]
[null,30441,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30442,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30443,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30444,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30445,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30446,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30447,"加湿器维护时间","int16",null,1,5000,0,2000,true]
[null,30448,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]
[null,30449,"预留","int16",null,1,0,0,0,false]