{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["记录","只读状态量","只读模拟量","读写模拟量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"记录","index":0,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3}
[]
[null,"版本","记录","日期"]
[null,"V1.00","第一版正式协议","2022.10.29"]

{"sheet":"只读状态量","index":1,"n_rows":206,"n_cols":6,"rows_kept":206,"merged":[[0,1,0,5]]}
[null,"02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止"]
[null,"地址","变量名称","类型","说明","出厂使能"]
[null,0,"综合告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,1,"开关机状态","Bit","0：关机；1：开机",0]
[null,2,"回风高温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,3,"回风低温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,4,"回风高湿","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,5,"回风低湿","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,6,"送风高温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,7,"送风低温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,8,"烟雾报警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,9,"水浸报警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,10,"排水故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,11,"液管电磁阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,12,"冷凝排水泵","Bit","0：关；1：开",0]
[null,13,"A相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,14,"B相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,15,"C相过电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,16,"A相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,17,"B相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,18,"C相欠电压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,19,"三相不平衡","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,20,"电源频率超下限","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,21,"电源频率超上限","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,22,"A相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,23,"B相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,24,"C相缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,25,"电源错相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,26,"内风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,27,"内风机1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,28,"内风机2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,29,"内风机3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,30,"气流丢失","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,31,"过滤网堵塞","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,32,"外风机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,33,"外风机告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,34,"压缩机状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,35,"加热带","Bit","0：关；1：开",0]
[null,36,"高压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,37,"高压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,38,"低压告警","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,39,"低压告警锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,40,"排气高温","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,41,"排气高温锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,42,"压缩机频率异常","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,43,"压缩机频率异常锁定","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,44,"高压限频输出","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,45,"变频器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,46,"保留",null,null,0]
[null,47,"保留",null,null,0]
[null,48,"变频器通讯故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,49,"加速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,50,"减速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,51,"恒速过流","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,52,"变频器严重故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,53,"加速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,54,"减速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,55,"恒速过压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,56,"母线欠压","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,57,"电机过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,58,"变频器过载","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,59,"输入缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,60,"输出缺相","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,61,"缓冲电阻故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,62,"模块过热","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,63,"变频器通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,64,"电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,65,"EEPROM故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,66,"对地短路故障1","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,67,"变频器硬件故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,68,"速度偏差故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,69,"失调故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,70,"欠载故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,71,"加湿器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,72,"加湿器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,73,"加湿电流检测故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,74,"加湿桶排水阀故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,75,"湿膜低水位","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,76,"水位开关故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,77,"缺水故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,78,"电极加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,79,"电极加湿排水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,80,"湿膜加湿水泵","Bit","0：关；1：开",0]
[null,81,"湿膜加湿进水阀","Bit","0：关；1：开",0]
[null,82,"加热器状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,83,"加热器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,84,"电加热保护","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,85,"加热器1状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,86,"加热器2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,87,"加热器1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,88,"加热器2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,89,"回风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,90,"回风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,91,"回风湿度故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,92,"送风温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,93,"送风温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,94,"送风温度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,95,"送风湿度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,96,"排气温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,97,"吸气温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,98,"吸气压力1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,99,"排气压力1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,100,"风压差传感器故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,101,"远程温湿度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,102,"远程温湿度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,103,"远程温湿度3故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,104,"远程温湿度4故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,105,"远程温湿度5故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,106,"远程温湿度6故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,107,"远程温湿度7故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,108,"远程温湿度8故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,109,"远程温湿度9故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,110,"远程温湿度10故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,111,"远程温湿度11故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,112,"远程温湿度12故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,113,"远程温湿度13故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,114,"远程温湿度14故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,115,"远程温湿度15故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,116,"远程温湿度16故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,117,"组网通讯故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,118,"组网地址冲突","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,119,"组网软件不匹配","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,120,"从机00离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,121,"从机01离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,122,"从机02离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,123,"从机03离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,124,"从机04离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,125,"从机05离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,126,"从机06离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,127,"从机07离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,128,"从机08离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,129,"从机09离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,130,"从机10离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,131,"从机11离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,132,"从机12离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,133,"从机13离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,134,"从机14离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,135,"从机15离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,136,"从机16离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,137,"从机17离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,138,"从机18离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,139,"从机19离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,140,"从机20离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,141,"从机21离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,142,"从机22离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,143,"从机23离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,144,"从机24离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,145,"从机25离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,146,"从机26离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,147,"从机27离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,148,"从机28离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,149,"从机29离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,150,"从机30离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,151,"从机31离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,152,"从机32离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,153,"从机33离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,154,"从机34离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,155,"从机35离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,156,"从机36离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,157,"从机37离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,158,"从机38离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,159,"从机39离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,160,"从机40离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,161,"从机41离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,162,"从机42离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,163,"从机43离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,164,"从机44离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,165,"从机45离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,166,"从机46离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,167,"从机47离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,168,"从机48离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,169,"从机49离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,170,"从机50离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,171,"从机51离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,172,"从机52离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,173,"从机53离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,174,"从机54离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,175,"从机55离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,176,"从机56离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,177,"从机57离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,178,"从机58离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,179,"从机59离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,180,"从机60离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,181,"从机61离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,182,"从机62离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,183,"从机63离线","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,184,"风机1过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,185,"风机2过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,186,"风机3过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,187,"高压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,188,"低压开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,189,"湿膜低水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,190,"冷凝高水位","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,191,"电加热过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,192,"外风机过载","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,193,"气流流失","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,194,"滤网堵塞","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,195,"烟雾报警","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,196,"远程开关","Bit","0：闭合；1：断开",0]
[null,197,"滤网维护时间到","Bit","滤网维护时间到",0]
[null,198,"内风机2状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,199,"内风机3状态","Bit","0：关；1：开",0]
[null,265,"加湿器维护时间到","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,266,"启动压差异常故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,267,"液管温度1故障","Bit","0：正常；1：告警",0]
[null,268,"液管温度2故障","Bit","0：正常；1：告警",0]

{"sheet":"只读模拟量","index":2,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"04功能码读"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","说明"]
[null,0,"当前控制温度","int16","℃",0.1]
[null,1,"当前控制湿度","int16","%",0.1]
[null,2,"控制温度设定值","int16","℃",0.1]
[null,3,"控制湿度设定值","int16","%",0.1]
[null,4,"实际控制方式","int16",null,1,"0：回风控制；1：送风控制"]
[null,5,"室内回风温度","int16","℃",0.1]
[null,6,"室内回风湿度","int16","%",0.1]
[null,7,"室内送风温度","uint16","℃",0.1]
[null,8,"室内送风湿度","uint16","%",0.1]
[null,9,"室内回风温度1","int16","℃",0.1]
[null,10,"室内回风温度2","int16","℃",0.1]
[null,11,"室内送风温度1","int16","℃",0.1]
[null,12,"室内送风温度2","int16","℃",0.1]
[null,13,"室内送风温度3","int16","℃",0.1]
[null,14,"保留","int16",null,1]
[null,15,"保留","int16",null,1]
[null,16,"机组状态","int16",null,1,"0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机"]
[null,17,"运行模式","int16",null,1,"1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式"]

{"sheet":"读写模拟量","index":3,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,10]]}
[null,"03功能码读；06功能码写；"]
[null,"地址","变量名称","类型","单位","系数","最大值","最小值","默认值","是否保存","说明"]
[null,0,"开关机控制","uint16",null,1,32767,-32768,0,true,"0x0000关机，0xFF00开机"]
[null,1,"温度控制方式","int16",null,1,1,0,0,true,"0：回风温度控制1：送风温度控制"]
[null,2,"送风温度设定","int16","℃",0.1,450,150,220,true]
[null,3,"回风温度设定","int16","℃",0.1,450,180,300,true]
[null,4,"湿度设定","int16","%",0.1,950,100,400,true]
[null,5,"来电自启延时","int16","S",1,240,0,6,true]
[null,6,"来电自启使能","uint16",null,1,32767,-32768,-256,true,"0x0000：禁止；0xFF00：使能"]
[null,7,"保留","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]
[null,8,"故障复位","uint16",null,1,32767,-32768,0,false,"0xFF00：复位"]